## その他の有用なソフト
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●設備の担当の職務
建築設備の現場担当の提出書類、現場管理の内容
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●設備の監督の職務
建築設備の現場管理の提出書類、現場管理の内容
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる

## 【表１】
【表1-1】 各種燃料の発熱量等
項目 |  |  | 灯油 | A重油 | 都市ｶﾞｽ6C | 都市ｶﾞｽ6B | 都市ｶﾞｽ13A
高発熱量 Hh |  |  | 46,500kj/kg | 45,200kj/kg | 18,800kj/m3(N) | 20,900kj/m3(N) | 46,000kj/m3(N)
低発熱量 HL |  |  | 43,500kj/kg | 42,700kj/kg | 16,700kj/m3(N) | 18,800kj/m3(N) | 41,900kj/m3(N)
密度 ρ0 |  |  | 0.79kg/L | 0.86kg/L | 0.54kg/m3(N) | 0.60kg/m3(N) | 0.65kg/m3(N)
理論空気量 L0 |  |  | 12.38*(10,400-1,100)/10,000 | 12.38*(10,200-1,100)/10,000 | 11.2*4,000 /10,000 | 11.2*4,500 /10,000 | 11.2*10,000 /10,000
|  |  | =11.51m3(N)/kg | =11.27m3(N)/kg | =4.48m3(N)/m3(N) | =5.04m3(N)/m3(N) | =11.2m3(N)/m3(N)
理論排ｶﾞｽ量 G0 |  |  | (15.75*(10,400-1,100)/10,000) -2.18 | (15.75*(10,200-1,100)/10,000) -2.18 | 12.25*4,000 /10,000 | 12.25*4,500 /10,000 | 12.25*10,000 /10,000
|  |  | =12.47m3(N)/kg | =12.15m3(N)/kg | =4.9m3(N)/m3(N) | =5.51m3(N)/m3(N) | =12.25m3(N)/m3(N)
建其法排ｶﾞｽ量 V |  |  | 15.3m3(N)/kg | 15.0m3(N)/kg | 6.2m3(N)/m3(N) | 6.9m3(N)/m3(N) | 14.7m3(N)/m3(N)
空気比 m |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.2
標準単位空気量LN=m*L0 |  |  | 14.39m3(N)/kg | 14.09m3(N)/kg | 5.38m3(N)/m3(N) | 6.05m3(N)/m3(N) | 13.44m3(N)/m3(N)
標準単位排ｶﾞｽ量GN=G0+(m-1)*L0 |  |  | 15.35m3(N)/kg | 14.97m3(N)/kg | 5.80m3(N)/m3(N) | 6.25m3(N)/m3(N) | 14.49m3(N)/m3(N)
標準空気重量δ=1.293LN |  |  | 18.61kg/kg | 18.22kg/kg | 7.16kg/m3(N) | 8.02kg/m3(N) | 17.46kg/m3(N)
標準排ｶﾞｽ質量W=1+δ |  |  | 19.61kg/kg | 19.22kg/kg | 密度0.54+7.16 | 密度0.6+8.02 | 密度0.65+17.46
[5 empty] | =7.7kg/m3(N) | =8.62kg/m3(N) | =18.11kg/m3(N)
空気の密度(10℃) σa' |  |  | 1.247kg/m3 | 1.247kg/m3 | 1.247kg/m3 | 1.247kg/m3 | 1.247kg/m3
外気の密度(35℃) σa |  |  | 1.146kg/m3 | 1.146kg/m3 | 1.146kg/m3 | 1.146kg/m3 | 1.146kg/m3
標準状態の排ｶﾞｽ密度 σN |  |  | 1.28kg/m3 | 1.28kg/m3 | 1.25kg/m3 | 1.25kg/m3 | 1.25kg/m3
|  | Gt | 15.35*(273+350)/273 | 14.97*(273+350)/273 | 5.80*(273+350)/273 | 6.52*(273+350)/273 | 14.49*(273+350)/273
単位排ガス量[Gt]と排ガスの密度[ρg] | 350℃ |  | =35.03m3/kg | =34.16m3/kg | =13.24m3/m3(N) | =14.88m3/m3(N) | =33.07m3/m3(N)
|  | ρg | 358/(273+350) | 358/(273+350) | 342/(273+350) | 342/(273+350) | 342/(273+350)
|  |  | =0.57kg/m3 | =0.57kg/m3 | =0.55kg/m3 | =0.55kg/m3 | =0.55kg/m3
| 325℃ | Gt | =33.62m3/kg | =32.79m3/kg | =12.70m3/m3(N) | =14.28m3/m3(N) | =31.74m3/m3(N)
|  | ρg | =0.60kg/m3 | =0.60kg/m3 | =0.57kg/m3 | =0.57kg/m3 | =0.57kg/m3
| 300℃ | Gt | =32.22m3/kg | =31.42m3/kg | =12.17m3/m3(N) | =13.68m3/m3(N) | =30.41m3/m3(N)
|  | ρg | =0.62kg/m3 | =0.62kg/m3 | =0.60kg/m3 | =0.60kg/m3 | =0.60kg/m3
| 275℃ | Gt | =30.81m3/kg | =30.05m3/kg | =11.64m3/m3(N) | =13.09m3/m3(N) | =29.09m3/m3(N)
|  | ρg | =0.65kg/m3 | =0.65kg/m3 | =0.62kg/m3 | =0.62kg/m3 | =0.62kg/m3
| 250℃ | Gt | =29.41m3/kg | =28.68m3/kg | =11.11m3/m3(N) | =12.49m3/m3(N) | =27.76m3/m3(N)
|  | ρg | =0.68kg/m3 | =0.68kg/m3 | =0.65kg/m3 | =0.65kg/m3 | =0.65kg/m3
| 225℃ | Gt | =28.00m3/kg | =27.31m3/kg | =10.58m3/m3(N) | =11.89m3/m3(N) | =26.43m3/m3(N)
|  | ρg | =0.72kg/m3 | =0.72kg/m3 | =0.69kg/m3 | =0.69kg/m3 | =0.69kg/m3
| 200℃ | Gt | =26.60m3/kg | =25.94m3/kg | =10.05m3/m3(N) | =11.30m3/m3(N) | =25.11m3/m3(N)
|  | ρg | =0.76kg/m3 | =0.76kg/m3 | =0.72kg/m3 | =0.72kg/m3 | =0.72kg/m3
| 175℃ | Gt | =25.19m3/kg | =24.57m3/kg | =9.52m3/m3(N) | =10.07m3/m3(N) | =23.78m3/m3(N)
|  | ρg | =0.80kg/m3 | =0.80kg/m3 | =0.76kg/m3 | =0.76kg/m3 | =0.76kg/m3
| 150℃ | Gt | =23.78m3/kg | =23.20m3/kg | =8.99m3/m3(N) | =10.10m3/m3(N) | =22.48m3/m3(N)
|  | ρg | =0.85kg/m3 | =0.85kg/m3 | =0.81kg/m3 | =0.81kg/m3 | =0.81kg/m3
[8 empty] | Log | 1 | 0
[8 empty] | Log | 2 | 0.30103
[8 empty] | Log | 3 | 0.47712
[8 empty] | Log | 4 | 0.60206
[8 empty] | Log | 5 | 0.69897
[8 empty] | Log | 6 | 0.77815
[8 empty] | Log | 7 | 0.8451
[8 empty] | Log | 8 | 0.90309
[8 empty] | Log | 9 | 0.95424
[8 empty] | Log | 10 | 1
【表1-2】 煙突の有効高さ
θ
W
H

## 【表２】
【表2-1】 局部抵抗係数 (曲がり)
|  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4
ζ | 20 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06
| 30 |  | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13
| 45 |  | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27
| 60 |  | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43
| 90 |  | 1.3 | 1.27 | 1.23 | 1.18 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | 0.92
(ASHRAE 1997)
【表2-2】 局部抵抗係数 (合流)
[5 empty] | A2/A1 | 1 | 1.44 | 2.25
[5 empty] | ζ | 1.2 | 0.91 | 0.88
(HASS 111)
【表2-3】 局部抵抗係数 (煙道内のダンパー)
|  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
ζ | 円形 |  | 0.19 | 0.67 | 1.76 | 4.34 | 11.2 | 32 | 113
| 矩形 |  | 0.08 | 0.33 | 1.18 | 3.3 | 9 | 26 | 70
(ASHRAE 1997)
ただし、ちょう形ダンパーの抵抗係数は、0.35とする。
【表2-4】 局部抵抗係数 (煙突頂部)
| h/d |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
| ζ |  | 1.83 | 1.39 | 1.19 | 1.08 | 1.06
(ASHRAE 1989)
【表2-5】 その他局部抵抗係数 (ダクト設計資料より)
【表2-5-1】 円形ベンド（成形）*4
局部抵抗係数 ζ
| R/d |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2
| ζ |  | 0.71 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.13
【表2-5-2】円形突忖エルボ*4
局部抵抗係数 ζ
| θ |  | 20° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90°
| ζ |  | 0.08 | 0.16 | 0.34 | 0.55 | 0.81 | 1.2
【表2-5-3】円形エビ継90゜エルボ*3
局部抵抗係数 ζ
|  |  |  | 0.75 | 1 | 1.5 | 2
| ζ | 5 | 10: 0.46; 20: 0.33; 30: 0.24; 40: 0.19
|  | 4 | 10: 0.5; 20: 0.37; 30: 0.27; 40: 0.24
|  | 3 | 10: 0.54; 20: 0.42; 30: 0.34; 40: 0.33
【表2-5-4】円形直角合流(直通側)*1
局部抵抗係数 ζ
| Q3/Q2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
| ζ |  | 0.16 | 0.27 | 0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.6 | 0.55
【表2-5-4】 円形直角合流(合流側)*4
局部抵抗係数 ζ
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0
| ζ | 0.1 | 0.40 | -0.37 | -0.51 | -0.46 | -0.5 | -0.51 | -0.52
|  | 0.2 | 3.8 | 0.72 | 0.17 | -0.02 | -0.14 | -0.18 | -0.24
|  | 0.3 | 9.2 | 2.3 | 1.0 | 0.44 | 0.21 | 0.11 | -0.08
|  | 0.4 | 16 | 4.3 | 2.1 | 0.94 | 0.54 | 0.40 | 0.32
|  | 0.5 | 26 | 6.8 | 3.2 | 1.1 | 0.66 | 0.49 | 0.42
|  | 0.6 | 37 | 9.7 | 4.7 | 1.6 | 0.92 | 0.69 | 0.57
|  | 0.7 | 43 | 13 | 6.3 | 2.1 | 1.2 | 0.88 | O72
|  | 0.8 | 65 | 17 | 7.9 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.86
|  | 0.9 | 82 | 21 | 9.7 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 0.99
【表2-5-5】 円形45゜合流（直通側)*1
局部抵抗係数 ζ
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0
| ζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17
|  | 0.2 | -0.2 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31
|  | 0.3 | -0.76 | -0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.40
|  | 0.4 | -1.7 | -0.5 | -0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.36 | 0.41
|  | 0.5 | -2.8 | -1 | -0.49 | -0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.40
|  | 0.6 | -4.3 | -1.7 | -0.87 | -0.45 | -0.04 | 0.20 | 0.33
|  | 0.7 | -6.1 | -2.6 | -1.4 | -0.85 | -0.25 | 0.08 | 0.25
|  | 0.8 | -8.1 | -3.6 | -2.1 | -1.3 | -0.55 | -0.17 | 0.06
|  | 0.9 | -10 | -4.8 | -2.8 | -1.9 | -0.88 | -0.4 | -0.18
|  | 1.0 | -13 | -6.1 | -3.7 | -2.6 | -1.4 | -0.77 | -0.42
【表2-5-6】円形45゜合流（合流側)*1
局部抵抗係数 ζ
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0
| ζ | 0 | -1 | -1 | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
|  | 0.1 | 0.24 | -0.45 | -0.56 | -0.5 | -0.52 | -0.53 | -0.53
|  | 0.2 | 3.2 | 0.54 | -0.02 | -0.14 | -1.21 | -0.23 | -0.23
|  | 0.3 | 8.0 | 1.6 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 0 | -0.02
|  | 0.4 | 14 | 3.2 | 1.3 | 0.52 | 0.25 | 0.18 | 0.15
|  | 0.5 | 22 | 5.0 | 2.1 | 0.65 | 0.33 | 0.25 | 0.22
|  | 0.6 | 32 | 7.0 | 3.0 | 0.91 | 0.81 | O､61 | 0.51
|  | 0.7 | 43 | 9.2 | 3.9 | 1.2 | 0.56 | 0.39 | 0.33
|  | 0.8 | 56 | 12 | 4.9 | 1,5 | 0.66 | 0.39 | 0.36
|  | 0.9 | 71 | 15 | 6.2 | 1.8 | 0.72 | 0.44 | 0.35
|  | 1.0 | 87 | 19 | 7.4 | 2.0 | 0.78 | 0.44 | 0.32
【表2-5-7】円形急拡大*2
局部抵抗係数 ζ
| A1/A2 | 0.06 | 0: 0.1; 10: 0.25; 20: 0.5
| ζ | 0.88 | 0: 0.83; 10: 0.62; 20: 0.30
【表2-5-8】円形漸拡大*2
局部抵抗係数 ζ
|  |  | 10° | 15° | 20° | 30° | 45° | 60° | 90゜
| ζ | 0.06 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.60 | 0.84 | 0.88 | 0.88
|  | 0.1 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.59 | 0.76 | 0.80 | 0.83
|  | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | 0.61 | 0.68 | 0.64
|  | 0.5 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32
θ
W
H
H/W
θ(°)
A1
A2
V1
θ
形状
θ(°)
ｈ
2ｄ
0.3ｄ
ｄ
V0
R/d
継数
A3/A2
Q3/Q2
A3/A2
Q3/Q2
Q3/Q332
A3/A2
θ
A1/A2

## １台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー １台の場合]
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー １台の場合]
【通風力の計算】 |  |  |  |  | この色は記入してください。
①、各部の排ｶﾞｽ温度 |  |  |  |  | この色は自動計算されます。
ァ、ﾎﾞｲﾗｰ出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  |  |  | この色は記入してください。
| tb= ﾎﾞｲﾗｰ等 製造者の提示値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
| 煙道①の全長 Lt1= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②の全長 Lt2= |  | 5 | m
| Lt=Lt1+Lt2 |  | 8 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 284 | ℃
ｳ、煙突出口排ｶﾞｽ温度 tg2
煙突内の温度降下 ⊿tet
| ⊿tet= ｺﾝｸﾘｰﾄ製は 1.0℃/mとする。 鉄板製は 2.0℃/mとする。 |  | 1 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙突の高さ ht1 (煙道接続口中心から煙突頂部までの 全長 )
| ht1= |  | 6 | m | ( 記入を要します。)
故に、煙突出口排ｶﾞｽ温度 tg2
| tg2=tg1-(ht1*⊿tet) |  | 278 | ℃

## 2台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ２台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ２台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb (どちらか低温側を採用) |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df22 出口 排ｶﾞｽ温度(煙突入口温度) tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22 |  | 10 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②は考慮外です。
故に、Df22 出口 排ｶﾞｽ温度(煙突入口温度) tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 280 | ℃
ｳ、煙突出口排ｶﾞｽ温度 tg2
煙突内の温度降下 ⊿tet
| ⊿tet= ｺﾝｸﾘｰﾄ製は 1.0℃/mとする。 鉄板製は 2.0℃/mとする。 |  | 1 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙突の高さ ht1 (煙突接続口中心から煙突頂部までの全長)
| ht1= |  | 10 | m | ( 記入を要します。)
故に、煙突出口排ｶﾞｽ温度 tg2
| tg2=tg1-(ht1*⊿tet) |  | 270 | ℃

## 3台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No,3] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb (どちらか低温側を採用) |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df23 出口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 枝側煙道③の全長 Lt13= |  | 6 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②、③は考慮外です。
| 主管煙道Df23の全長 Lt23= |  | 5 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22+Lt23 |  | 15 | m
故に、Df11 出口排ｶﾞｽ温度 tg11
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 270 | ℃
ｳ、煙突出口排ｶﾞｽ温度 tg2
煙突内の温度降下 ⊿tet
| ⊿tet= ｺﾝｸﾘｰﾄ製は 1.0℃/mとする。 鉄板製は 2.0℃/mとする。 |  | 1 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙突の高さ ht1 (煙突接続口中心から煙突頂部までの全長)
| ht1= |  | 15 | m | ( 記入を要します。)
故に、煙突出口排ｶﾞｽ温度 tg2
| tg2=tg1-(ht1*⊿tet) |  | 255 | ℃

## １+１台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー １＋１台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー １＋１台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No.101] ﾎﾞｲﾗｰ出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  | (どちらか低温側を採用) |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
| tb= ﾎﾞｲﾗｰ等 製造者の提示値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②の全長 Lt21= |  | 5 | m
| Lt=Lt1+Lt2 |  | 8 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 284 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①2の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②2の全長 Lt211= |  | 7 | m
| Lt=Lt11+Lt21 |  | 12 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 276 | ℃
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vc
Vc
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf

## ２+１台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ２＋１台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ２＋１台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No.101] ﾎﾞｲﾗｰ出口排ｶﾞｽ温度 tb (どちらか低温側を採用) |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
| tb= ﾎﾞｲﾗｰ等 製造者の提示値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m | ( 記入を要します。) この部分は計算に反映されません。
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 5 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22 |  | 11 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 278 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①2の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②2の全長 Lt121= |  | 7 | m
| Lt=Lt111+Lt121 |  | 12 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 276 | ℃
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vc
Vc
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

## ２+２台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ２＋２台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ２+２台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No,101、No,102] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
(どちらか低温側を採用)
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df23 出口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②、③は考慮外です。
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22+Lt23 |  | 10 | m
故に、Df11 出口排ｶﾞｽ温度 tg11
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 280 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①21の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道①22の全長 Lt112= |  | 4 | m
| 煙道②21の全長 Lt121= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②22の全長 Lt122= |  | 6 | m
| Lt=Lt111+Lt121 |  | 16 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 268 | ℃
( 燃料の種類による Z2 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

## ３+１台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３＋１台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３+１台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No,3、No,101] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
(どちらか低温側を採用)
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df23 出口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 枝側煙道③の全長 Lt13= |  | 6 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②、③は考慮外です。
| 主管煙道Df23の全長 Lt23= |  | 5 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22+Lt23 |  | 15 | m
故に、Df11 出口排ｶﾞｽ温度 tg11
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 270 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①2の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②2の全長 Lt121= |  | 7 | m
| Lt=Lt111+Lt121 |  | 12 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 276 | ℃
( 燃料の種類による Z2 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vf

## ３+２台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３＋２台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３+２台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No,3、No,101、No,102] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
(どちらか低温側を採用)
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df23 出口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 枝側煙道③の全長 Lt13= |  | 6 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②、③は考慮外です。
| 主管煙道Df23の全長 Lt23= |  | 5 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22+Lt23 |  | 15 | m
故に、Df11 出口排ｶﾞｽ温度 tg11
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 270 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①21の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道①22の全長 Lt112= |  | 4 | m
| 煙道②21の全長 Lt121= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②22の全長 Lt122= |  | 6 | m
| Lt=Lt111+Lt121 |  | 16 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 268 | ℃
( 燃料の種類による Z2 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

## ３+３台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３＋３台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ３+３台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No,3、No,101、No,102、No,103] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
(どちらか低温側を採用)
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df23 出口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 枝側煙道③の全長 Lt13= |  | 6 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②、③は考慮外です。
| 主管煙道Df23の全長 Lt23= |  | 5 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22+Lt23 |  | 15 | m
故に、Df11 出口排ｶﾞｽ温度 tg11
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 270 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①21の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道①22の全長 Lt112= |  | 4 | m
| 煙道①23の全長 Lt113= |  | 4 | m
| 煙道②21の全長 Lt121= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②22の全長 Lt122= |  | 6 | m
| 煙道②23の全長 Lt123= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| Lt=Lt111+Lt121 |  | 21 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 258 | ℃
( 燃料の種類による Z2 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

## ４+３台
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ４＋３台の場合]
この色は記入してください。
この色は自動計算されます。
この色は記入してください。
煙突、煙道の算定 |  | [ボイラー ４+３台の場合]
【通風力の計算】
①、各部の排ｶﾞｽ温度
ァ、[No,1、No,2、No,3、No,101、No,102、No,103] ﾎﾞｲﾗｰの代表の出口排ｶﾞｽ温度 tb |  |  |  |  | 温度差が大きい場合、排ガス容量を考慮して、数値を決定する。
(どちらか低温側を採用)
| tb=製造者の提示する値 (tb≒200～400℃) |  | 300 | ℃ | ( 記入を要します。)
ｲ、煙道 Df23 出口排ｶﾞｽ温度 tg1
煙道内の温度降下 ⊿ted
| ⊿ted= 断熱されたもの1.0℃/mとする。 ただし等価直径0.5m以下で、排ｶﾞｽ速度が3.0m/s以下のものは、2.0℃/mとする。 |  | 2 | ℃/m | ( 記入を要します。)
煙道の全長 Lt
ﾎﾞｲﾗｰNo,1 側の計算
| 枝側煙道①の全長 Lt11= |  | 3 | m | ( 記入を要します。)
| 枝側煙道②の全長 Lt12= |  | 5 | m
| 枝側煙道③の全長 Lt13= |  | 6 | m
| 枝側煙道④の全長 Lt14= |  | 6 | m
| 主管煙道Df21の全長 Lt21= |  | 3 | m
| 主管煙道Df22の全長 Lt22= |  | 4 | m | 今回ｶﾞｽ温度に対し、枝側煙道②、③は考慮外です。
| 主管煙道Df23の全長 Lt23= |  | 5 | m
| 主管煙道Df24の全長 Lt24= |  | 5 | m
| Lt=Lt11+Lt21+Lt22+Lt23+Lt24 |  | 20 | m
故に、Df11 出口排ｶﾞｽ温度 tg11
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 260 | ℃
ﾎﾞｲﾗｰNo,101 側の計算
| 煙道①21の全長 Lt111= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道①22の全長 Lt112= |  | 4 | m
| 煙道①23の全長 Lt113= |  | 4 | m
| 煙道②21の全長 Lt121= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| 煙道②22の全長 Lt122= |  | 6 | m
| 煙道②23の全長 Lt123= |  | 5 | m | ( 記入を要します。)
| Lt=Lt111+Lt121 |  | 21 | m
故に、煙突入り口排ｶﾞｽ温度 tg1
| tg1=tb-(Lt*⊿ted) |  | 258 | ℃
( 燃料の種類による Z2 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
( 燃料の種類による Z1 )
( 燃料の種類による Z2 の値 )
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

## 大気法
「大気法」による煙突高さ

## 建築基準法
「建築基準法」第115条による煙突高さ
(昭和56年建設省告示第1112号)
【 1、諸元 】
| Av：煙突の有効断面積 | 0.196 | m2
【表1-1】より
| V：燃料の単位あたりの排ｶﾞｽ量 | 15.3 | m3/kg m3/m3
機器仕様より
| Q：燃料消費量 | 55.3 | kg/h m3/h
(ﾎﾞｲﾗｰ定格出力を燃料の低発熱量とﾎﾞｲﾗｰ効率の積で除した値)
現場の内容で
| L：ﾎﾞｲﾗｰの煙突の煙道接続口の中心から、頂部までの長さ | 15 | m
| n：煙突の曲がりの数 | 2 | 箇所
機器仕様より
| Pb：ﾎﾞｲﾗｰ内通風抵抗 | 32 | Pa
| Zf：ﾎﾞｲﾗｰ送風機の通風力 | 30 | Pa | 0.6 | 0.6 | 4
【 2、煙突の煙道接続口の中心から、頂部までの高さ Hc 】