## その他の有用
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●設備の担当の職務
建築設備の現場担当の提出書類、現場管理の内容
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●設備の監督の職務
建築設備の現場管理の提出書類、現場管理の内容
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案

## 資料１
第2節 照明
（1）各室の光環境は、次に掲げるところによる。
①室の用途、作業又は活動内容に応じて、適切な照度、照度分布、グレア規制、演色性、明るさ感等を
確保する。
②各室の照度は、求められる水平面の平均照度を維持できるように算定する。
（2）照明器具は、次に掲げるところにより算定する。
①高寿命、高効率等を考慮する。
②室の用途、作業又は活動に応じて、照度、配光、グレア規制、演色性等を考慮する。
③維持管理が容易に行えるように考慮する。
（3）照明器具の制御方式は、業務内容及び執務環境に応じて、省エネルギーが図られるよに、個別スイッ
チのほか、照明制御装置等を選定する。
表2-1 照明器具の形状分類
改定：令和4年3月14日 国土交通省国営216号
用途 | 照明器具の形状 |  |  | 器具の種類
| ベースライト形 |  |  | LRS3 LRS4 LRS6 LRS7 LRS8
LRS9 LRS10 LRS15 LRS20 LRS28 LRS29
LSS1 LSS6 LSS7 LSS9 LSS10
JIL5004「公共施設用照明器具」より抜粋
表2-2 各室の光環境
室名 |  |  | 推奨照度 (lx) |  | 照明器具のグレア規制 |  | 平均演色評価数(Ra)
事務室 |  |  | 750 |  | G1b |  | 80
上級室 |  |  | 750 |  | G1b |  | 80
備考（１）JIS Z 9110「照明基準総則」を基に作成
（２）グレア評価値（UGR）により不快グレアの評価を行う場合は、JIS Z 9110「4,4,2不快
グレア―（屋内）」による。
注 *1 平均演色評価数(RA)は、色の識別のために必要値以上を確保する。
*2 盤類、機器、書架等の配置、部屋の用途に応じて必要な照度を確保する。
*3 推奨照度のほか、空間の明るさ感を考慮する。
*4 玄関ホールにおいて、展示物の閲覧が想定される場合は、JIS Z 9110「照明基準総則」4.3.2
「推奨照度」における「視覚条件が通常と異なる場合」とし、設計照度は1段階上の150(LX)
とする。
表2-3 照明器具のグレア分類と輝度制限値
改定：令和4年3月14日 国土交通省国営216号
グレア分類 |  | 各鉛直角における輝度制限値 (cd/m2) |  |  |  | 内容
|  | 65° |  | 75° | 85°
G1a |  | 7200 |  | 4600 | 4000 | 不快グレアを十分に制限した照明器具

## 資料2
表2-4 LED照明器具の光束、入力容量及び平均演色評価数
改定：令和4年3月14日 国土交通省国営216号
LED照明器具の種類 |  |  |  | 光束(lm) | 消費電力 (W) | 入力容量 (VA) | グレア分類 | 平均演色評価数(Ra)
LED 制御装置
ベースライト形 | LRS3 | 2-15 | LN | 1500 | 13 | 15 | G2 | 80
|  | 2-30 |  | 3000 | 24 | 28
|  | 4-23 | LN,LX | 2300 | 18 | 21 | G1b
|  | 4-30 |  | 3000 | 22 | 25

## 資料3
表2-5 照明器具の周囲環境の分類
周囲環境 | 環境条件 | [6 empty] | 主な部屋の例
良い | じんあいの発生が少なく常に室内の空気が清浄に保たれている場所 | [6 empty] | 設計室、事務室、会議室等
普通 | 水蒸気、じんあい、煙等がそれほど多く発生しない場所 | [6 empty] | 電気室、倉庫等
悪い | 水蒸気、じんあい、煙等が多量に発生する場所 | [6 empty] | 厨房、屋内駐車場等
表2-6 LED照明器具の保守率
照明器具の形式 |  | 器具の種類 |  |  |  | 周囲環境
[6 empty] | 良い |  | 普通 |  | 悪い
露出形 |  | LRS3CC LSS1,LSS9,LSS10LSS2 |  |  |  | 0.83 |  | 0.81 |  | 0.77
備考（１）JIL5004「公共施設用照明器具」より抜粋
（２）器具の清掃間隔は1回/1年とする。
（３）LEDモジュールの点灯経過時間は、40,000時間とする。
表2-7 室指数
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
室指数 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.6
表2-8 天井、壁面の反射率
| 白ふすま |  | C: 上商事; F: コンクリ―オ; I: ガラス窓
天井、壁面 | プラスター |  | C: 白カーテン; F: 繊維壁（素地）; I: 色カーテン
なお不明な場合は、天井70％、壁50％、床10％とする。

## 資料4
表2-9 LED照明器具の固有照明率
改定：令和4年3月14日 国土交通省国営216号
NO,17
LRS3
照明器具形式 | 最大器具取付間隔 (Ｌｍ) | 固有証明率
|  | 反射率 (％) 室指数 | 天井 | 70 |  |  | 50 |  | 30 | 0
|  |  | 壁 | 70 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0
|  |  | 床 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0
|  | 0.6 | J | 0.53 | 0.41 | 0.33 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 0.27
LRS3-2-15,LRS3-2-30 |  | 0.8 | I | 0.62 | 0.5 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.36
LRS3-4-23,LRS3-4-30 |  | 1 | H | 0.7 | 0.59 | 0.51 | 0.57 | 0.5 | 0.5 | 0.44
LRS3-4-37,LRS3-4-48 | Lm(0-A)= | 1.25 | G | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.51
LRS3-4-65 | 1.20H | 1.5 | F | 0.8 | 0.71 | 0.65 | 0.7 | 0.64 | 0.63 | 0.57
| Lm(0-B)= | 2 | E | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.71 | 0.65
| 1.20H | 2.5 | D | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.7
|  | 4 | B | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74
|  | 5 | A | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76
備考 JIL 5004「公共施設用照明器具」より抜粋

## 計算書 照明設計
室名 | 玄関ホール
| 設計照度 E | 100 | （lx） | （資料1：表2-2）
| 室の間口 X | 5.2 | （m） |  | 被照明面積 A | 21.3 | （m2）
| 室の奥行 Y | 4.1 | （m）
| 室の天井高さ Z | 3 | （m） |  | 光源と作業面上の高さ H | #REF! | （m）
| 作業面の高さ h1 | 0 | （m） |  | 室指数 | #REF! | → | 0.8

## 1 原資料
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180

## 2 応力度
【表-2-1】【 鋼材等の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P230、P232 転記
種 類 | 規 格 | 短期許容応力度 KN/cm2 ( )内は長期
|  | 引張 ft | 圧縮 fc | 曲げ fb | せん断fs | 支圧 fe
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) | SS400 STK400 STKR400 SSC400 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)

## 3 鋼材
【表-3-1】【 等辺山形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P246、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | 重心の位置(Cm) |  | 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4) |  |  |  | 断面2次半径(Cm) |  |  |  | 断面係数(Cm3)
[6 empty] | 直角方向 |  | 斜め方向 |  | 直角方向 |  | 斜め方向
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | Iu | Iv | ix | iy | iu | iv | Zx | Zy
25*25 | 3 | 1.427 | 11 | 0.719 | 0.719 | 0.797 | 0.797 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 | 0.448
30*30 | 3 | 1.727 | 13.3 | 0.844 | 0.844 | 1.42 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 | 0.661

## 4 アンカーＢ
【表-4-1】【 床ｽﾗﾌﾞ上面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの短期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.55 | 1.3 | 0.7188
M10*1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.7 | 1.7 | 0.9026

## ５Ｃラック
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
| 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ |  |  |  | 適用階の区分
| 耐震ｸﾗｽ S | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 | 2 | 1.5 |  | 1
中間階 | 1.5 | 1 |  | 0.6
地階及び１階 | 1.0 (1.5) | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
ケーブルラックの耐震支持間隔と適用
設置場所 | 耐震クラスA・B対応 |  | 耐震クラスS対応
上層階 屋上 塔屋 | ケーブルラックの支持間隔 8m以内に１箇所 A種またはB種を設ける |  | ケーブルラックの支持間隔 6m以内に１箇所 SA種を設ける
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 6 電線
ケーブル重量
600V-CV（グラム／ｍ）
サイズ | 単位 | 1ｃ | 2ｃ | 3ｃ | 4ｃ | Ｄ | Ｔ | Ｑ
2 | sq | ー | 110 | 130 | 180
3.5 | sq | 75 | 140 | 190 | 230

## Cラック振止①
ｹｰﾌﾞﾙラックの振れ止め金具（別に吊り支持要します）
＊縦鋼材と水平鋼材は全周溶接とします。
必要によっては、ｶﾞｾｯﾄﾌﾟｳﾚｰﾄを要します。
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
1、 震度【表1-6より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ S
| 対象階 |  | 2階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
| 耐震支持間隔(m) |  | 6
【 設計用鉛直地震力 】
水平地震力の1/2とする。
2、電線の重量計算
電線の種類 |  | サイズ | 単位 | 芯数 | 条数(本) | 重量(g/m) | ｍ | 電線重量(N) | 電線重量FV1(KN)
600V-CV |  | 60 | sq | 3 | 3 | 2000 | 6 | 352.8 | 0.3528
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## Cラック振止②
ｹｰﾌﾞﾙラックの振れ止め金具（別に吊り支持要します）
＊縦鋼材と水平鋼材は全周溶接とします。
必要によっては、ｶﾞｾｯﾄﾌﾟｳﾚｰﾄを要します。
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
1、 震度【表1-6より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ S
| 対象階 |  | 2階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
| 耐震支持間隔(m) |  | 6
【 設計用鉛直地震力 】
水平地震力の1/2とする。
2、電線の重量計算
電線の種類 |  | サイズ | 単位 | 芯数 | 条数(本) | 重量(g/m) | ｍ | 電線重量(N) | 電線重量FV1(KN)
600V-CV |  | 60 | sq | 3 | 3 | 2000 | 6 | 352.8 | 0.3528
600V-CV |  | 100 | sq | 3 | 4 | 4000 | 6 | 940.8 | 0.9408
塔屋
上層階
中間階
１階
地階