## その他の有用なソフト
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案

## 換気の基準
第１節換気方式及び換気設備の構造
【設計要領】
(1)換気設備各部の位置、構造は、次による。
①給・排気口の位置、構造は、室内の空気分布を均－にし、局部気流を生じないものとす
る。
②給・排気口には、雪雨水の流入、又はねすみ、虫、埃りその他有害なものの侵入に対応
するため、水切り又は防虫網、シャッター等を設ける。
③外気に面した給・排気口は、外気の流れによって換気能力が低下しない構造とする。
④高さ31mを超える建築物に設ける換気設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室で
行うものとする（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「建基令」という｡)
第20条の2第2号ﾊ項参照）
⑤外壁の延焼のおそれのある部分に設ける給・排気口には、防火おおい又は防火タンバー
を設ける。
⑥外壁に設ける給・排気ロ及び給・排気塔の位置は、臭気や騒音による隣接建物等への
影響を考慮し決定する。
(2)パイプシャフトは、換気ダクトとして利用してはならない。
(3)換気方式には自然換気方式（自然力利用の換気）と機械換気方式（機械力利用の換気）
があり、機械換気方式は図3-1に示すように３種類に分類される。
図3-1 機械換気方式
| (a)第１種機械換気 |  |  | (b)第２種機械換気 |  |  |  |  | (C)第３種機械換気
図3-1機械換気の種類
(4)機械換気設備(含空調)の外気取入口は、屋上等のできるだけ高い位置(最低地上３ｍ)に
設け(東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89条。以下｢都建例｣という｡)61条参照)
つとめて清浄な空気を取り入れるものとし、その取付位置は、給・排気が互いに短絡しな
いように考慮する。
特に、自動車排気ガス等の影響を受ける地域ては、居室への外気取入口は、地上から
10m以上の位置に設ける(ビル衛生管理の建築確認申請時指導要領昭和62.11 13 東京都衛
生局環境衛生部環境衛生課)。
(5)換気用機械設備は天井高2m以上の室内に設け、かつ周壁と機械間の距離は50cm以上とし
なければならない。ただし、出力の合計が0.75kW以下のものはこの限りてはない（都建
例第63条)。
(6)ダクト、吸込口、吹出口、空気清浄装置については、別資料「空調機器」、別資料「ダ
クト設備｣の当該事項による。
第２節居室、浴室、便所等の換気
【設計要領】
2.1居室、浴室、便所等の換気
(1)換気方式及び換気量については、原則として表2-1に示すところによる。
表2-1 付属室の換気方式等
室 名 |  | 換気の必要な要因 |  |  |  |  | 換気方式 |  |  |  | 換 気 量
|  | 臭気・喫煙 | 熱 | 燃焼ガス・酸素供給 | 湿 気 | 有 毒 ガ ス | 自 然 換 気 | 第 一 種 換 気 | 第 二 狸 換 気 | 弟 三 種 換 気 | 換気回数（回h）
便所・洗面所 |  | ○ | [7 empty] | ○ | 5～15(使用頻度大15)
ﾛｯｶｰ室・更衣室 |  | ○ |  |  |  |  | △ |  |  | ○ | 5回/h
書庫・倉庫・物品庫 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | △ | 5回/h
暗 室 |  | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | 10回/h
コピー室、印刷室 |  | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | 10回/h
映 写 剔 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | 10回/h
配 膳 室 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | △ |  |  | ○ | 8回/h
シャワー室 |  |  |  |  | ○ |  | △ |  |  | ○ | 5回/h
浴 家 |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △ | 5回/h
脱 衣 室 |  |  |  |  | ○ |  | △ | △ | ○ |  | 5回/h
食 品 庫 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | △ | 5回/h
厨 芥 置 場 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | 15回/h
備考Ｏ:一般的に採用する方式 △:採用してもよい方式
(2)機械換気方式による場合、居室に在室する人員１人当たりの外気量は、30m3/hとする。
ただし、無窓の居室の場合、１m2当たり2m3/hを下回らないものとする。
(3)無窓の居室で換気上有効な空気調和設備がない場合には、原則として第１種換気設備を
設ける。
(4)会議室、待合い室等の多数の人か集まる室には、原則として単独で運転できる第１種換
気設備を設ける。
(5)浴室の換気は、次による。
① 大浴室の換気は、原則として換気塔等による自然換気とする。
② 小浴室の換気は、原則として窓の開閉、又は開閉機構付きのガラリによる自然換気と
する。
③ やむを得ず機械換気を行う場合には、耐食性のあるダクト及び送風機を使用する。
なお、この場合は、結露防止のため、送風機は常時運転又は結露防止対策を採る。
なお、導入空気は室内側から取り入れるものとするが、直接外気を取り入れる場合は、加
熱などのOA処理を検討する。
④ 脱衣室は、原則として換気する。寒冷地では、給気は加熱した空気とする。
(6)長い冷媒ガス配管を有するパッケージ形空調機（マルチ形等）の室内ユニットを設置する
部屋は、冷媒が漏えいした場合においても限界濃度（R22の場合0.3kg/m3）以下となる構造
とし、限界濃度を満足しないときは、次のいずれかの処置をとる。
なお、この適用に当たっては、その対象室が居室等に限らないことに留意する。
① 隣室との間に換気に有効な開口部（ドアのない開口部又はドアの上部及び下部にそれぞ
れ床面積の0.15％以上の開口部を持つもの）を設ける。
② ガス漏えい検知警報設備とこれに連動する機械換気装置（法定冷凍能力1トン当り0.4
m3/min以上の換気能力を有するもの）を設ける（冷凍空調装置の施設基準）。
【設計資料】
2.2 必要換気量の算定
必要換気量は、換気目的に応じて計算式によって算出した値、又は換気回数によって算出
した値とする。 | [6 empty] | 表3-2 居室の人員密度
(1) 居室に必要な有効換気量 Q [ｍ3/h］ | [6 empty] | 室 名 |  |  | n［人/m2］
① 庁舎等の居室の換気量は、次式による。 | [6 empty] | 事務室 |  |  | O.1～0.2(0.15)
[ 30m3/h・人] を基準とする。 | [6 empty] | 会議室 |  |  | 0.3～0.6(0.5)
Q＝30N（居室人員が確定している場合） | [6 empty] | 講 堂 |  |  | 0.3～1.0(0.7)
Q＝30A・n（在室人員が未定の場合） | [6 empty] | 食 堂 |  |  | 0.5～1.0(0.8)
ここに、N：実人員数 ［人］ | [6 empty] | 備考 通常の場合は、（ ）内の値を用いることができる。
A：居室の床面積 ［ｍ2] | [6 empty] | 表3-3 労働強度別CO2発生量
n：居室の人員密度 ［人/m2］ | [6 empty] | 作業程度 |  | C02呼出量 [ｍ2/(h･人)] |  |  | 計算採用C02 呼出量[ｍ3/(h･人)]
（表3-2参照） | [6 empty] | 安静時 |  | 0.0132 |  |  | 0.013
② CO2濃度を基準とした必要換気量 Q [ｍ3･h] | [6 empty] | 極軽作業 |  | 0.0132～0 0242 |  |  | 0.022
Q＝M・A・n/(k-k0) | [6 empty] | 軽作業 |  | 0.0242～0.0352 |  |  | 0.03
ここに、M：１人当たりC02発生量 | [6 empty] | 中等作業 |  | 0.0352～0.0572 |  |  | 0.046
［ｍ3/（h・人）］（表3-3参照） | [6 empty] | 重作業 |  | 0.0572～0.0902 |  |  | 0.074
K：定常状態における室内C02許容濃度［ｍ3/m3］ (一般に0.001)
k0：外気中のC02濃度［m3/m3］ （一般に0.0003）
③ 室内の温・湿度を制御するための必要換気量 Q［ｍ3/h］
Q＝1000Hs/0.33(tr-to)＝1000Hs/0.33⊿t （温度制御の場合）
Q＝W/1.2(xi-x0) （湿度制御の場合）
ここに、Hs：室内発生顕熱［kw］ W：室内水蒸気発生量［kg/h］
tr：室内許容温度［℃］ xi：ド室内許容絶対湿度［kg/kg(DA)］
t0：導入外気温度［℃］ xo :導入外気の絶対湿度［kg/kg(DA)］
（2）冷媒が漏えいした場合の部屋の限界濃度 Ld［kg/m3］
R/V≦Ld（＝0.3 R22の場合）
ここに､R：冷媒系統の全冷媒充てん量［kg］
V：冷媒を内蔵した機器を設置した部屋の最小室内容積［m3]
以後見本に付省略

## ｼｯｸﾊｳｽ換気基準
1,ｼｯｸﾊｳｽ対策換気
【1】第2種、第3種のどちらか1種類のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建材を壁や床、建具等に使用する場合の
必要換気回数。
居室の種類 | 第2種だけの場合 (床面積に対する使用倍数) | 第3種だけの場合 (床面積に対する使用倍数) | 換気回数 (h)
住宅等の居室 | 0.8倍 | 5倍 | 0.7回以上
| 0.3倍 | 2倍 | 0.5回以上0.7回未満
住宅以外の居室 | 1.1倍 | 7倍 | 0.7回以上
| 0.7倍 | 4倍 | 0.5回以上0.7回未満
| 0.3倍 | 2倍 | 0.3回以上0.5回未満
＊つまり、住宅の場合、第3種の発散材を部屋の面積の 5倍使うと、換気回数は 0.7回以上と
なり, 2倍使うと換気回数は 0.5回以上となる。
【2】第2種、第3種のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建材を壁や床、建具等に混合して使用する場合は下記表
の係数によって計算し、使用量の制限を受ける。
以後見本に付省略

## 換気量ﾃﾞｰﾀ
このデーターの使用方法
この【換気量データー】の「行番号」をクリックして、行単位で複写して、【換気量の白紙計算書】に、貼り付けして使用します。
| この | 色の枠内は、記入してください。白色枠内は、自動的に計算されます。
「必要データー」は、【換気の基準】内にデーターが在中しています。
換気回数による計算
階 | 部 屋 名 | 換気種別(種) | 一般の居室、便所、倉庫等の算定 | [7 empty] | 工場等労働量による算定 |  |  | 換気風量(m3/h) | 系統別風量(m3/h) | 備 考
|  |  | 部屋面積(m2) | 天井高(m) | 部屋容積(m3) | 換気回数 (回/h) | 人員の | 人員(人) | 一人当た | 面積当 | 労働によ | 許容 | 外気
[7 empty] | 密度 |  | り換気量 | 換気率 | るCO2量 | CO2量 | CO2量
[7 empty] | (人/m2) |  | (m3/h) | (m3/m2･h) | [m3/(h･人)] | (m3/m3) | (m3/m3)
1 | 事務室 | 3 | 38 | 2.7 | 102.6 | 5 | － | － | － | 13.5 | － | － | － | 513
以後見本に付省略

## 換気量の白紙計算書
換気量の算定書 | [16 empty] | この計算書の使用方法
階 | 部 屋 名 | 換気種別(種) | 一般の居室、便所、倉庫等の算定 | [7 empty] | 工場等労働量による算定 |  |  | 換気風量(m3/h) | 系統別風量(m3/h) | 備 考 | 【換気量データー】の「行番号」をクリックして、行単位で複写して、この【換気量の白紙計算書】に、貼り付けして使用します。
|  |  | 部屋面積(m2) | 天井高(m) | 部屋容積(m3) | 換気回数 (回/h) | 人員の | 人員(人) | 一人当た | 面積当 | 労働によ | 許容 | 外気
[7 empty] | 密度 |  | り換気量 | 換気率 | るCO2量 | CO2量 | CO2量
[7 empty] | (人/m2) |  | (m3/h) | (m3/m2･h) | [m3/(h･人)] | (m3/m3) | (m3/m3) |  |  |  | この | 色の枠内は、記入してください。白色枠内は、自動的に計算されます。
「必要データー」は、【換気の基準】内にデーターが在中しています。

## ﾀﾞｸﾄ設計の基準
ダクトの設計
(1) ダクトの設計は、まず送風機より最遠点の距離にある居室又は部分の吹出口（吸込口）と送
風機とを結ぶ最も合理的な主ダクト経路を設定し、次に残りの吹出口を合理的に結んで、分岐
ダクト経路を設定する。
(2）各部のダクト風景は、第１章「熱負荷計算」及び第３章「換気設備」において算出した各室風
量に基づいて、最遠点吹出口・吸込口より順に各吹出口・吸込口風量及びダクト風量を累計す
る。
(3)庁舎等の空調・換気(排煙を除く｡)設備の主ダクトは、原則として低圧ダクトとする。ただし常
用圧力が±500 Pa を超える場合は、高圧１又は高圧２ダクトとし、範囲を特記する。
なお、コーナーボルド工法ダクトは、原則として、長辺の長さ1,500mm以下の低圧ダクトとし、
厨房排気等には使用しない。
(4)ダクトの寸法決定は、原則として定圧法による。
① 送風機の全圧が未定の場合は、図5-2により、主ダクト系の最大風量に見合う風速を推奨風
速線上に求め、そこに示す摩擦損失に基づいてダクト系各部の寸法を決定する。
② 送風機の全圧が既知の場合は、送風機全圧から機器の必要圧力を差し引いた残圧から、ダク
ト系の許容摩擦損失を求め、これによって各部の寸法を決定する。
(5)分岐ダクトの寸法は、分岐点から主ダクト終端までの摩擦抵抗と同じ摩擦抵抗を生じる許容摩擦
損失を算出し、決定する。この場合風速が過大となるときは、風量調節ダンパ-等によって調整
する。ただし、簡便法として主ダクトと同じ摩擦抵抗によって寸法を決定してもよい。
この場合は、主ダクトとの抵抗差を調節できる風屋調節ダンパーを設ける。
(6)ダクトの標準寸法は、表5-1による。
表5-1 ダクトの標準寸法 ［単位：ｍｍ］
| 範 囲 |  | 100～275 | 300～450 |  | 500～750 |  | 800～
| ピッチ | 矩形 | 25 | 50 |  | 50 |  | 100
|  | 円 形 | 25 | 50 |  | 100 |  | 100
（7）矩形ダクトを円形ダクトヘ換算する場合は、次式による。
de＝1.3[ (a・b)5／(a+b)2 ]1/8
ここに、de：相当直径 [m] （矩形ダクトと等しい抵抗を有する円形ダクトの直径）
a：矩形ダクトの長道の長さ [m]
b：矩形ダクトの短辺の長さ［m］
（8）矩形ダクト断面のアスペクト比は、原則として４以下とする。
（9）送風機の全圧は、ダクト寸法、ダクト付属品を決定した後に計算する。ただし、空調機につ
いては、機外全（静）圧を計算する。
(10) ダクトの分岐、風景調整ダンパーの設置等のダクトの構成については、第3節「ダクトの構
成」による。
例1、4,500m3/hで 摩擦損失1.5Pa/mのときは、450Φ 及び500*300となる。
例2、450m3/hで 摩擦損失1.5Pa/mのときは、200Φ 及び225*150となる。
第３節 ダクト系の抵抗計算
3.1 ダクト系の抵抗計算
(1) ダクトの抵抗計算は、全圧を基準として圧力損失、局部抵抗係数及び局部抵抗の相当長さを
用いて計算する（表5-2参照）。
(2) 空調・換気（排煙を含む｡）用ダクト計算においては、原則として空気を標準空気（標準気圧
＝1.01325×105Pa、乾球温度20℃、相対湿度60％、密度1.2 kg/m3、定圧比熱1,007J/（kg・K）
として取り扱う。
3.2 抵抗計算
(1) 直管ダクトの圧力損失 ⊿Pt [Pa］
⊿Pt＝λ・L/d・Pv＝λ･L/d･v2/2・ρ
λ＝0.0055・[1+(20,000*ε/d + 106/Re)1/3] 、Re＝vd/ν 、ν＝μ/ρ
Q ＝π/4・d2・v・3,600
ここに、λ：直管の摩擦係数 (λ=Lambda)
L：直管部の長さ [m]
ｄ：直径 [m]
v：風速［m/s］
ρ：空気の密度＝1.2 kg/m3 (ρ=rho)
ε：絶対粗度＝1.5×10-4 m (ε=epsiln)
Pv：動圧［Pa］
Re：ﾚｲﾉﾙｽﾞ数
ν：動粘性係数＝1.5×10-5 m2/s（20℃） (ν=nu)
μ：粘性係数＝1.8×10-5Pa・s（20で） (μ=mu)
Q：風量［ｍ3/h］
(2) 分岐、曲り部等の圧力損失 ⊿Pt [Pa]
① 局部抵抗係数による場合（図5-3参照）
⊿Pt＝ζ・Pv＝ζ・v2/2・ρ
ここにζ：局部抵抗係数（表5-2参照）
v：風速 [m/s] (合流部を除いては局部上流側、合流部は局部下流側とする。
他は表5-2に示すところによる｡）
② 相当長さによる場合
⊿Pt＝λLe/d・v2/2・ρ＝ζ･v2/2・ρ
Le＝ζ/λ・d
ここに、Le:相当抵抗長[m]（局部抵抗と等しい直管ダクトの長さ）
全圧 ⊿Pt＝ζ・Pv＝ζ・v2/2・ρ
ζ：局部抵抗係数 (ζ=zeta)
ρ：空気(20℃DB)の密度＝1.2kg/m3 (ρ=rho)
備考 ζ＝1.0のとき、⊿Pt＝Pv
ここに、Pv：動圧[Pa]
図5-3 局部抵抗計算図表
（A）円形ダクト
(1) 円形ベンド（成形）*4
局部抵抗係数 ζ
|  |  |  | R/d |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2
|  |  |  | ζ |  | 0.71 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.13
（2）円形突忖エルボ*4
局部抵抗係数 ζ
|  |  |  | θ |  | 20° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90°
|  |  |  | ζ |  | 0.08 | 0.16 | 0.34 | 0.55 | 0.81 | 1.2
(3) 円形エビ継90゜エルボ*3
局部抵抗係数 ζ
[9 empty] | 0.75 | 1 | 1.5 | 2
[6 empty] | ζ | 5 |  | 0.46 | 0.33 | 0.24 | 0.19
[7 empty] | 4 |  | 0.5 | 0.37 | 0.27 | 0.24
[7 empty] | 3 |  | 0.54 | 0.42 | 0.34 | 0.33
(4)連続ベンド(S形)*4
ζ＝K･ζ'
ζ'：シングルェルボの局部抵抗係数((A)(1)、(B)(1)、(B)(3) 参照)
割増係数 K
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10
[5 empty] | K | 60° | 1.05 | 1.38 | 1.37 | 1.28 | 1.15 | 1.06 | 1.16 | 1.3
[6 empty] | 90° | 1.7 | 1.67 | 1.4 | 1.37 | 1.38 | 1.47 | 1.55 | 1.63
[7 empty] | 12 | 14 | 20 | 25 | 40
[5 empty] | K | 60° | 1.42 | 1.54 | 1.85 | 1.95 | 2
[6 empty] | 90° | 1.7 | 1.76 | 1.92 | 1.98 | 2
以後見本に付省略
R/d
継数
L/D
θ
L/D
θ

## ﾀﾞｸﾄ抵抗ﾃﾞｰﾀｰ
このデーターの使用方法
この【ダクト抵抗データー】の「行番号」をクリックして、行単位で複写して、【ダクト抵抗の白紙計算書】に、貼り付けして使用します。
| この | 色の枠内は、計算者が記入してください。白色枠内は、自動的に計算されます。
「ζ」と「K」は、【ダクト設計の基準】内にデーターが在中しています。
区間 | 種 類 | 風量 | 風速 | ﾀﾞｸﾄ寸法[mm] |  |  | 動圧 | 抵抗係数 | 割増係数 | 単位抵抗 | 管長又は個数 | 抵抗 | 抵抗計 | 備 考
|  |  |  | 円形 | 矩形[mm]
|  | [m3/h] | [m/s] | [Φmm] | 横寸法 | 縦寸法 | [Pa] | ζ | K | [Pa/m] | [m][個] | [Pa] | [Pa]
Ａ、円形ﾀﾞｸﾄ
[円形－直管] | [14 empty] | 摩擦係数λ＝ | ﾚｲﾉﾙｽﾞ数Re＝ | 動粘性係数ν＝
| 直管ﾀﾞｸﾄ(丸ﾀﾞｸﾄ) | 200 | 3.15 | 150 |  |  | 5.95 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0
| 直管ﾀﾞｸﾄ(矩形ﾀﾞｸﾄ) | 1200 | 5.19 | 286 | 350 | 200 | 16.16 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 0
＊上欄の直管は、単位抵抗が 1.0 Pa/m付近でﾀﾞｸﾄの寸法を選定 (ﾀﾞｸﾄ材質の違い等は、右のﾃﾞｰﾀｰを入れる事で、単位抵抗が計算される。) | [14 empty] | 見本に付計算式省略
[円形－継ぎ手類-曲がり]
| 円形ﾍﾞﾝﾄﾞ(成型品) | 7100 | 7.6 | 575 |  |  | 34.66 | 0.42 | 1 |  | 1 | 14.56 | 14.56 | R/d＝1.0
| 円形突付ｴﾙﾎﾞ | 200 | 3.15 | 150 |  |  | 5.95 | 0.34 | 1 |  | 2 | 2.02 | 4.05 | 45°
| 円形ｴﾋﾞ継90°ｴﾙﾎﾞ | 200 | 3.15 | 150 |  |  | 5.95 | 0.37 | 1 |  | 2 | 2.2 | 4.4 | R/d＝1.0 4ﾋﾟｰｽ
以後見本に付省略
λ=
λ=
Re=
Re=
ν=
ν=

## ﾀﾞｸﾄ抵抗の白紙計算書
ダクト抵抗計算書 |  |  | 室名 | [5 empty] | 系統名 | [5 empty] | このデーターの使用方法
【ダクト抵抗データー】の「行番号」をクリックして、行単位で複写して、この【ダクト抵抗の白紙計算書】に、貼り付けして使用します。
区間 | 種 類 | 風量 | 風速 | ﾀﾞｸﾄ寸法[mm] |  |  | 動圧 | 抵抗係数 | 割増係数 | 単位抵抗 | 管長 | 抵抗 | 抵抗計 | 備 考
|  |  |  | 円形 | 矩形[mm]
|  | [m3/h] | [m/s] | [Φmm] | 横寸法 | 縦寸法 | [Pa] | ζ | K | [Pa/m] | [m] | [Pa] | [Pa]
計 |  |  | R'[Pa] |  |  |  | 単位抵抗: [Pa]; 抵抗計: 0
余 裕 係 数 |  |  | K' |  |  |  | 抵抗計: 1.1
機 外 抵 抗 |  |  | R1=K*R' |  |  |  | 単位抵抗: [Pa]; 抵抗計: 0
空調機抵抗 |  |  | R2 |  |  |  | 単位抵抗: [Pa]
全 抵 抗 |  |  | R=R'+R2 |  |  |  | 単位抵抗: [Pa]; 抵抗計: 0