## その他の有用なソフト
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案

## 表1
表1-1 【 設計用屋内条件 】 | [12 empty] | 21年版P-290
| 期 間 |  |  | 乾球温度 DB ｔ0 [℃] |  |  | 湿球温度 WB [℃] |  | 露点温度 [℃] |  | 絶対湿度 x0 [Kg/Kg']
| 夏 期 |  |  | 26.0～28.0 |  |  | 18.7～20.4 |  | 14.8～16.6 |  | 0.0105～0.0188
| 冬 期 |  |  | 19.0～22.0 |  |  | 11.7～13.9 |  | 5.1～7.8 |  | 0.0054～0.0066
| ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室内 温湿度条件 |  |  | 24 |  |  | － |  | － |  | 0.0085
| ｱｸｾｽﾌﾛｱ内 噴出し温湿度条件 |  |  | 18 |  |  | － |  | － |  | 0.0085
表1-2 【 設計用屋外条件 】 | [14 empty] | 21年版P-301
地 名 |  | 冷 房 設 計 条 件
|  | 乾球温度 DB [℃] | [5 empty] | 湿球温度 WB [℃] | 絶対湿度 x [Kg/Kg'(DA)] | 相対 湿度 [%] | 湿球 温度 WB [℃] | 絶対湿度 [Kg/Kg'] | 相対 湿度 [%] | 比ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ [KJ/Kg(DA)] |  | 日最低気温の月別平均値の最低値 Tw [℃] | 最多 風向
|  | 日最低 | 日最高 | 9時 | 12時 | 14時 | 16時
稚内 |  | 22 | 25.3 | 24.1 | 25.3 | 25.1 | 24.5 | 22.4 | 0.0159 | 77.7 | -11.6 | 0.001 | 65.5 | -8.1 |  | -10.1 | N
旭川 |  | 22.7 | 30.6 | 27.2 | 30.4 | 30.6 | 30.2 | 24.6 | 0.0171 | 61.6 | -16.9 | 0.0006 | 88.4 | -14.9 |  | -14.8 | W
留萌 |  | 22.8 | 27.7 | 36.5 | 27.7 | 27.6 | 26.7 | 23.8 | 0.017 | 72.1 | -12.3 | 0.0011 | 78.1 | -9.1 |  | -10.8 | ESE
札幌 |  | 23.8 | 30.2 | 28 | 29.9 | 30.2 | 29.1 | 24.3 | 0.0167 | 61.5 | -10.4 | 0.001 | 57.1 | -6.4 |  | -9.1 | NW

## 表2
実効温度差 ETDjの選定
表2-1【 壁タイプの選定 】 | [10 empty] | 21年版P-303
壁体構造 | [7 empty] | 壁 の タ イ プ
[8 empty] | Ⅰ |  | Ⅳ
|  |  | 断熱なし |  |  |  |  | 壁厚 d= |  | 壁厚 d=
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | 単層壁 |  |  |  |  | 0～5*～30 |  | 230～320*～
表2-2 実効温度差 ETD [℃] ( 室温 28℃ )
【 札 幌 】 | [9 empty] | 21年版P-304
壁体構造 | 壁 の タ イ プ
| Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  | Ⅵ
時刻 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
日 陰 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水 平 | 21 | 28 | 25 | 15 | 8 | 21 | 25 | 23 | 1 | 15 | 3 | 7 | 11 | 13
N | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NNE | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2
NE | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3

## 表3
表3-1 【 天井高の暖房設計用屋内乾球温度の補正 】 | [7 empty] | 21年版P-291
天 井 高 さ
|  | 4.1m以下 | 4.2m | 5.4m | 6.0m |  | 7.2m
| 温水暖房 | 1 | 1.02 | 1.06 | 1.1 |  | 1.12
| 蒸気暖房 | 1 | 1.03 | 1.09 | 1.15 |  | 1.18
＊ FC方式は温水暖房の値を、温風暖房の場合は、蒸気暖房の値を用いる。
【 設計用屋外温度の補正 】
表3-2 【 無次元化日変動率 】
| 時刻 | ９時 | １２時 | 16時 |  | 21年版P-291
| Φj | 0.556 | 0.921 | 0.876
表3-3【 方位係数 δ 】
| 方 位 別 |  |  | 方位係数 |  | 21年版P-312
| 陸屋根、最下階の床、(空隙床)、ﾋﾟﾛﾃｨ |  |  | 1.2
| 北、北東、北西、東、西向き外壁 |  |  | 1.1
| 南東、南西向き外壁 |  |  | 1.05
| 南向き外壁 |  |  | 1

## 表4
表4-1 【 壁表面熱伝導率 】 | [11 empty] | 21年版P-292
外壁の外表面熱伝導率 |  |  |  | α0= 23 |  | [W/(㎡・K)] |  |  | 1/λ(ra) |  |  | 0.043 |  | [㎡・K/W]
室内の表面熱伝導率 |  |  |  | αi= 9 |  | [W/(㎡・K)] | [5 empty] | 0.111 |  | [㎡・K/W]
表4-2 【 中間空気層の熱抵抗 】
非密閉中間層 |  |  |  | ra=0.07 |  | [㎡・K/W] |  |  |  | 21年版P-292
密閉中間 |  |  |  | ra=0.15 |  | [㎡・K/W]
表4-3 【 材料の熱定数表 】 | [12 empty] | 21年版P-293
材 料 名 |  |  | 熱伝動率 λ [W/(m･K)] |  | 容積比熱 cp [Kj/(m3･K)] |  |  | 材 料 名 |  |  |  | 熱伝動率 λ [W/(m･K)] |  | 容積比熱 cp [Kj/(m3･K)]
鋼 |  |  | 45 |  | 3600 |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 |  |  |  | 0.11 |  | 920
土壌(粘土質) |  |  | 1.5 |  | 3100 |  |  | 防湿紙類 |  |  |  | 0.21 |  | 910
〃 (砂質) |  |  | 0.9 |  | 2000 |  |  | 畳 |  |  |  | 0.15 |  | 290
表4-4 【各種ｶﾞﾗｽの遮蔽係数 SC、熱通過率 K 】 ( 外気に面するｶﾞﾗｽ )
| 分類記号 | ｶﾞﾗｽの種類 |  |  |  |  | 遮へい係数 SC | [5 empty] | 熱通過率 K
[W/(㎡・K)]
[7 empty] | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ無し |  | 明色ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |  | 中間色ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ |  | ｶﾞﾗｽ |  | ｶﾞﾗｽ＋ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
複層ガラス | TP3 | 透明ｶﾞﾗｽ 3mm + 透明ｶﾞﾗｽ 3mm |  |  |  |  | 0.89 |  | 0.54 |  | 0.63 |  | 3.5 |  | 3
| TP5 | 透明ｶﾞﾗｽ 5mm + 透明ｶﾞﾗｽ 5mm |  |  |  |  | 0.85 |  | 0.52 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 3
| TP6 | 透明ｶﾞﾗｽ 6mm + 透明ｶﾞﾗｽ 6mm |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.52 |  | 0.59 |  | 3.4 |  | 3

## 表5
表5-1 【 導入外気量 】
【 一般事務庁舎 】 | [7 empty] | 21年版P-300
一般事務庁舎の1人当りの外気量
表5-2 【 人員算定基準 】 | [7 empty] | 21年版P-298
| 室名 | 人員密度 人/m2 |  |  | 顕熱 SH W/人 | 潜熱 LH W/人
|  | 通常 | 勘案採用範囲
| 事務室 | 0.15 | (0.1～0.2) |  | 69 | 53
| 会議室 | 0.5 | (0.3～0.6) |  | 67 | 49
| 講堂 | 0.7 | (0.3～1.0) |  | 64 | 34
| 食堂 | 0.8 | (0.5～1.0) |  | 79 | 67
表5-3 【 蛍光灯器具の電力消費量 】 [W/m2] | [7 empty] | 21年版P-297
設計照度 |  | 室の例 |  |  |  |  | ﾙｰﾊﾟｰ有 |  | ｱｸﾘﾙ ｶﾊﾟｰ有
1000 |  | 設計室、製図室 |  |  |  |  | 27 |  | 38
750 |  | 事務室、、VDT使用室 上級室、 |  |  |  |  | 20 |  | 28
500 |  | 会議室、講堂、食堂、厨房、 書庫、休養室 |  |  |  |  | 13 |  | 19
300 |  | 待合室、玄関ﾎｰﾙ、電気室、 機械室、電算室 |  |  |  |  | 8 |  | 11
200 |  | 湯沸室、更衣室、便所、倉庫、 階段室、 廊下 |  |  |  |  | 5 |  | 8
75 |  | 車庫 |  |  |  |  | 2 |  | 3
21年版P-298
表5-4 【 事務機器、OA機器による内部発熱負荷 】
一般事務室 |  |  |  | 10～15 [W/㎡]
OA化を考慮した事務室 |  |  |  | 15～30 [W/㎡]

## 表6
21年版P-313
表7-1 【 暖房設計用地中温度 】
地 名 | 地 中 温 度 [℃]
地 表 面 よ り の 深 さ [m]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |  | 10
帯 広 | -8.7 | -3.4 | -0.3 | 1.6 | 3.3 | 3.9 |  | 4.2
旭 川 | -6.3 | -1.2 | 1.9 | 3.7 | 5.1 | 5.9 |  | 6.2
札 幌 | -3.1 | 1.5 | 4.1 | 5.7 | 7.2 | 7.7 |  | 8
青 森 | 0.2 | 4.4 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 10.1 |  | 10.4

## 表7
21年版P-314
表 8-1 【 ｱﾙﾐｻｯｼのすきま風の量 】 [m3/(m2・h]
風 速 [m/s] |  | 2 | 4 |  | 10
引 き 違 い | A | 0.07 | 0.16 |  | 0.46
| B | 1.42 | 2 |  | 3
| C | 5.1 | 7 |  | 10.5
片 引 き | A | － | 0.021 |  | 0.077

## ①建物方位
(様式 機-2)
① 建物方位、太陽位置図
建物はＥｘｃｅｌ 図形で回転する事が出来る。
太陽高度 h 及び 太陽方位 A
| 時刻 高度・方位 | 9時 | 12時 | 14時 | 16時
北面 α ＝ Ｓ面の α+180
| 高度 h [°] | 50.3 | 74.2 | 57 | 33 |  | 東面 α ＝ Ｓ面の α-90
西面 α ＝ Ｓ面の α+90
| 方位 A [°] | -78.4 | 11.2 | 70.9 | 92.3
手入力
自動計算
窓面の法線 と 南のなす角 α
| 窓面 | 北面 | 東面 | 南面 | 西面
| α [°] | 185 | -85 | 5 | 95
北面
南面
西面
東面
Note on F43: 表6-2
Note on H43: 表6-2
Note on J43: 表6-2
Note on L43: 表6-2
Note on F45: 表6-2
Note on H45: 表6-2
Note on J45: 表6-2
Note on L45: 表6-2
Note on J53: 建物 南面の Ｓ軸とのなす角度で、時計方向を （＋） 、反時計方向を （-） で表す。

## ②-1室条件
②-1 各室設計条件 | [16 empty] | (様式 機-3)
各 室 設 計 条 件 | [20 empty] | 手入力
階 | 室名 | 設計用屋内条件 | 室の大きさ |  |  |  |  | 人員による負荷、及び必要外気量 | [7 empty] | 照明による負荷 |  |  |  |  | 自動計算
[16 empty] | 消費電力に よる算出 |  |  | 事務 機器 負荷 |  | 固定的数値
|  |  | 縦 | 横 | 面 積 | 天 井 高 | 容 積 | 密 度 | 人 数 | 1人当り の発熱量 [W/人] |  | 人体負荷 [W] |  | 1人当りの外気量 [㎥/人] | 外気量 [㎥/h] | 1台当りの消費電力 | 負荷率 Φ | 負荷qm2
|  |  | [m] | [m] | [㎡] | [m] | [㎥] | [人/㎡] | [人] | SH | LH | SH | LH | Qp | Qo | [W/台] |  | [W] | [W]
2 | 事務室 | 1 | 7 | 6 | 42 | 2.7 | 113.4 | 0.15 | 6 | 69 | 53 | 414 | 318 | 30 | 180 |  | 0.6 | #REF! | #REF! | ①人員密度 表5-2 による
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | ②人員による発熱量 表5-2 による
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | ③照明器具による発熱量 表5-3 による
Note on I8: 表5-2より選定記入
Note on K8: 表5-2より選定記入
Note on L8: 表5-2より選定記入
Note on O8: 表5-1より選定記入
Note on R8: 負荷率は 0.6 を基準とする。

## ②-2室条件
②-2 各室設計条件
各 室 設 計 条 件 ( す き ま 風 ) | [10 empty] | 手入力
＊隙間風負荷は、室内を正圧に保てない場合等に算定を行う。 ( ﾀﾞｸﾄ空調、OA処理での空調でない場合に適用。) | [10 empty] | 自動計算
階 | 室名 | 期 間 | 外壁方位 | 設計用 屋内条件 |  | 屋内外 温度差、 湿度差 |  | 窓サッシュのすきま風量、負荷 |  |  | 固定的数値
|  |  |  | 温 度 ti | 絶対湿度 xi [Ｋｇ・Ｋｇ’ (DA)] | 温度 差 ⊿t | 湿度 差 ⊿x [Ｋｇ・Ｋｇ’ (DA)] | ｻｯｼｭの種類 | 気密性 | 温度差 ⊿t 夏 ⊿t = to-ti 冬 ⊿t = ti-to
|  |  |  | [℃] |  | [℃]
2 | 事務室 | 夏季 | Ｓ | 28 | 0.0118 | 6.3 | 0.0076 | 引き違い | Ｂ | サッシュのすきま風量QI = Ａ*Ｑｉ
1 | 事務室 | 夏季 | Ｓ | 28 | 0.0118 | 6.3 | 0.0076 |  |  | ﾄﾞｱのすきま風量QI = Ｖ*ｎ 入口風上 n = 3～4 入口風上以外 n = 1～2
顕熱負荷 QLS ＝ 0.33*ＱＩ*⊿ｔ
潜熱負荷 QLＬ ＝ 833*ＱＩ*⊿ｘ
Note on E9: 表1-1
Note on F9: 表1.-1
Note on G9: 温度差 ⊿t 夏 ⊿t = to-ti 冬 ⊿t = ti-to現場用:
Note on I9: 表 9-1
Note on J9: 表 9-1

## ③熱通過率
④ 熱通過率の計算 外壁、内壁、屋根天井、中間階天井、ｶﾞﾗｽ、床
熱 通 過 率 |  |  |  |  | K＝( |  | 1 | + ∑ | L | + ∑ra + |  |  | 1 | )
[7 empty] | αi |  | λ |  |  |  | α0 |  |  |  | 固定的数値
外表面 熱伝導率 | 記号 | 種類 | 材質 |  |  | 風速 |  | αo |  | 内表面 熱伝導率 |  | 記号 | 熱流の方向 |  | αi |  | 手入力
[6 empty] | [m/s] |  | [W/㎡・K] | [6 empty] | [W/㎡・K] |  | 自動計算
| αo | [6 empty] | 23 |  |  |  | αi |  |  | 9 | 外表面熱伝導率 は表4-1 による。
内表面熱伝導率 は表4-1 による。
階 | 記号 | 壁タイプ |  | 番号 | 材 料 |  |  | 厚さ | 熱伝導率 |  | L/λ |  | 熱通過率 |  | 備 考
[8 empty] | L | λ |  | ra |  | K
[8 empty] | [m] | [W/(㎡・K] |  | [㎡・K/W] |  | [W/(㎡・K]
躯体壁
(外壁) | OW7 | Ⅲ |  | 1 | 外表面熱伝導率 |  |  |  | 23 |  | 0.043 |  |  |  |  | ra= 1/λ | =1/αO | によります。
例 |  |  |  | 2 | ﾀｲﾙ+ﾓﾙﾀﾙ |  |  | 0.03 | 1.3 |  | 0.023 |  |  |  | 外部タイル | 熱伝導率は表4-3によります。
|  |  |  | 3 | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 0.15 | 1.4 |  | 0.107 |  |  |  | 躯体 | λ= は 表4-3 によります
|  |  |  | 4 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ |  |  | 0.025 | 0.037 |  | 0.676 |  |  |  | 内断熱 | λ= は 表4-3 によります
|  |  |  | 5 | 空気層熱抵抗 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 中空層 | 空気層熱抵抗は 表4-2によります。
Note on J15: 表4-1
Note on J16: 表4-3
Note on J17: 表4-3
Note on J18: 表4-3
Note on L19: 表4-2

## ④構造負荷条件
構造体負荷及びｶﾞﾗｽ面日射負荷設計条件
建物名称 |  | ABCﾋﾞﾙ |  |  |  | 所在地 | 東京都内 |  |  | 自動的に計算
温 湿 度 条件 | [5 empty] | 夏 季 |  |  |  | 使用者が記入
[6 empty] | DB | RH | X |  | 固定的数値
[6 empty] | toj [℃] | [%] | [Kg/ Kg(DA)] | RH=100*H*X/(0.622+X)/EXP((-6096.9385*T^(-1)+21.2409642-0.02711193*T+0.00001673952*T^2+2.433502*LN(T)))
|  |  | 屋内条件 |  |  | 28 | 50 | 0.0054
|  |  | 屋外条件 |  | 最高 | 34.3 | (56.4) | 0.0013
[5 empty] | ９時 | 31.7 |  |  | h=4.186*(0.240*t0+(597.3+0.441*t0)*X)
|  |  | 地名 |  | 12時 | 34.1
|  |  | 東京 |  | 14時 | 34.3 |  |  | toj＝tmin＋φj*(tmaxーtmin)
[5 empty] | 16時 | 33.3 |  |  | 屋内条件は、表1-1による。
構 造 体 負 荷
階 |  | 方位 | 壁,屋根の種類 |  | 壁 タイプ | 分類 記号 | 熱通過率 K[W/(m2・K)] | 方位 係数
2 |  | N | 外壁 |  | Ⅲ | OW1 | 3.8 | 1.1 |  |  | 外部 冷房温度差= | 表2-2 実効温度差 ETD [℃]
[11 empty] | 外部 暖房温度差= | ti-to ti：設計用屋内温度[℃] to：設計用屋外温度[℃]
構 造 体 負 荷 | [9 empty] | ｶﾞﾗｽ等 | 外部 冷房温度差= | ⊿t = toj-ti ti：設計用屋内温度[℃] to：設計用屋外温度[℃]
階 |  | 方位 | ガラス面・ 内壁の種類 |  | 分類記号 |  | 熱通過率 K[W/(m2・K)] | 方位 係数 |  |  | 外部 暖房温度差= | ⊿t = ti-to ti：設計用屋内温度[℃] to：設計用屋外温度[℃]
[10 empty] | 内壁等 | 内壁冷房温度差= | ⊿ｔ＝0.3*（ｔｏｊ-ｔ1） （一般の場合） toj：設計用屋外温度[℃] ti：設計用屋内温度[℃]
2 |  | N | 単6mm |  | N6 |  | 5 | 1.1 |  |  |  | ⊿ｔ＝ｔｏｊ-ｔｉ+2 （厨房等熱源のある室と接する場合）
2 |  | 内壁 | 軽鉄ﾎﾞｰﾄﾞ |  | IW4 |  | 2.3 |  |  |  |  | ⊿ｔ＝ｔａ-ｔｉ （温度差のある空調室と接する場合）
[11 empty] | 内壁暖房温度差= | ⊿ｔ＝0.3*（ｔｏ-ｔ1） （ ﾀﾞｸﾄ方式、FCとﾀﾞｸﾄ併用) to：設計用屋外温度[℃] ti：設計用屋内温度[℃]
⊿ｔ＝0.4*（ｔｏ-ｔ1） （直接暖房）
⊿ｔ＝ti-ta （空調温度差のある冷房室、暖房室と接する場合） ta：隣接室屋内温度[℃]
ｶﾞ ﾗ ｽ 面 日 射 負 荷
階 | 方位 | ｶﾞﾗｽの 記号 | ブラインド の有無 | 遮へい係数SC・ｶﾞﾗｽ面日射面積率SG
[5 empty] | ９時 | 12時 | 14時 | 16時 |  |  | SC：遮へい係数 (表 6-1 )
2 | S | NP6 | 有 | SC | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 38 |  |  | SG：ｶﾞﾗｽ面日射面積率 (=ｶﾞﾗｽ面日照面積/ｶﾞﾗｽ面全面積)
|  |  |  | SG |  |  |  | 16.34 |  |  | 外部遮へいがない時 q2Gn =IG*SC あるとき qG5n =(IGD*SG+IGS)*SC =((IG-IGS)*SG+IGS)*SC
|  |  |  | SC | [6 empty] | IG：ｶﾞﾗｽ面標準日射熱取得 (W/m2) 表8-1 IGD：ｶﾞﾗｽ面標準日射熱取得直達日射成分 (W/m3)
|  |  |  | SG | [6 empty] | IGS：ｶﾞﾗｽ面標準日射熱取得天空日射成分 (W/m2) 表8-2 の日陰の値を用いる。
SC
SG
SC
SG
SC
SG
SC
SG
Note on G6: 表 1-1
Note on H6: 表 1-1
Note on I6: 表 1-1
Note on G7: 表 1-2
Note on H7: 表 1-2
Note on I7: 表 1-2
Note on G8: 表 1-2
Note on G9: 表 1-2
Note on D10: 表 1-2
Note on G10: 表 1-2
Note on G11: 表 1-2
Note on D15: ③ 熱通過率より選定記入
Note on F15: ③ 熱通過率より選定記入
Note on G15: ③ 熱通過率より選定記入
Note on H15: ③ 熱通過率より選定記入
Note on I15: 表3-3 より選定記入
Note on D28: ③ 熱通過率より選定記入
Note on F28: ③ 熱通過率より選定記入
Note on H28: ③熱通過率より選定記入
Note on I28: 表3-3より選定記入
Note on D29: ③ 熱通過率より
Note on F29: ③ 熱通過率より
Note on H29: ③ 熱通過率より
Note on C41: 表6-1より
Note on F41: 表6-1より選定記入
Note on G41: 表6-1より選定記入
Note on H41: 表6-1より選定記入
Note on I41: 表6-2より選定記入

## ⑤各室負荷
熱負荷計算
室 内 負 荷 | [6 empty] | ゾーン名 | [6 empty] | 手入力
室面積 |  | 42 |  | 階高 |  | 3.5 |  | 天井 高 |  | 2.7 |  | 50 | % | 自動計算
|  | ㎡ |  |  |  | m |  |  |  | m |  | 40 | % | 普段固定
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [10 empty] | 夏 季
|  | 方位 | 構造体の記号 |  | 構造体面積A [㎡] |  | 熱通過率 K[W/ (㎡・K) |  | KA [W/K] |  | 9時 | 暖房負荷 ｢Ｗ]
温度差℃
| 外皮 | N | OW1 |  | 16 |  | 3.8 |  | 60.8 |  | 4 | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
|  | 構造体負荷(外皮）小計 【 Ｓ 1 】 | [9 empty] | #REF!
| 内皮 |  | IW4 |  | 16 |  | 2.3 |  | 36.8 |  | 1.4 | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  | #REF!
|  | 構造体負荷(内皮）小計 【 Ｉ 1 】 | [9 empty] | #REF!
ガラス面日射負荷 | 方位 | 方位 | ｶﾞﾗｽの記号 |  | 面積 A [㎡] | [5 empty] | 単位負荷q2Gn [W/㎡]
sw
[12 empty] | 8 | ㎡
| 外皮 | N | NP6 |  | 8 | [5 empty] | 37
[12 empty] | 6 | m/S
[12 empty] | 2.4 | ㎥/㎡h
| ガラス面日射負荷(外皮) 小計 【 S 2 】 | [11 empty] | ㎥/㎡h
| 内皮 | [10 empty] | 2 | 回/h
[12 empty] | 113.4 | m3
| ガラス面日射負荷(内部) 小計 【 I 2 】 | [10 empty] | 19.2 | ㎥/h
照明負荷 |  | 消費量 WL [W/㎡] |  |  |  |  | 室面積 A [㎡] |  |  |  | 冷房負荷 SH [W] | 226.8 | ㎥/h
| 内部 | 28 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 1176 | NNW
[11 empty] | 0 | 0 | ㎡
人体負荷 | 内部 | 単位発熱量[W/人] |  |  |  | 人数 |  | LH [W] |  |  |  | 6 | m/S
|  | SH |  | LH | [7 empty] | 2.4 | ㎥/㎡h
|  | 69 |  | 53 |  | 6.3 |  | 333.9 |  |  | 434.7 |  | ㎥/㎡h
その他の負荷 | 内部 | OA機器による負荷 [W] |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 2 | 回/h
|  | W/m2 | 13 |  | m2 | 42 |  |  |  |  | 546 | 113.4 | m3
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | ㎥/h |  | 冬季 xi
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 226.8 | ㎥/h
照明・人体・その他の負荷(内部) 【 I 3 】 | [7 empty] | 333.9 |  |  | 2956.7 | 冬季SH[W] |  |  | 0.0066
すきま 風負荷 |  | QLS=0.33* Q*(toj-ti) |  |  | 外皮 【 S3 】 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | QLL=833 *Q*(xo-xi) |  |  | 内部 【 I 4 】 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
集 計 | 補正係数 | 余裕係数 ( 1.0～1.1 ) | [5 empty] | ― |  |  | 1.1 | 1.1
|  | 夏季：送風機負荷係数 (1.05) | [8 empty] | 1.05 | 1.1
冬季：間欠運転係数 (1.0～1.1)
|  | 余裕係数*送風機負荷(間欠運転)係数 |  |  |  |  | (1) | 1 |  |  | 1.155 | 1.21
| 外皮負荷小計 (SH・LH別) SH=S1+S2+S3、LH=S3 | [5 empty] | (2) | 0 |  |  | #REF! | #REF!
| 内部負荷小計 (SH・LH別) SH=I1+I2+I3+I4、LH=I3+I4 | [5 empty] | (3) | 333.9 |  |  | #REF! | #REF!
| 室内負荷合計(LH・SH別) 補正前 (2)+(3) | [5 empty] | (4) | 333.9 |  |  | #REF! | #REF!
| 室内負荷合計(LH・SH別)補正後 (4)*(1) | [5 empty] | (5) | 333.9 |  |  | #REF! | #REF!
| 室内全熱負荷 (SH・LH合計) | [5 empty] | (6) |  |  |  | #REF!
単位面積当たりの負荷 [W] | [10 empty] | #REF!
Note on C3: ②-1 室条件
Note on G3: 建築図 参照
Note on K3: ②-1 室条件
Note on M3: ①建物方位
Note on M4: ①建物方位
Note on C8: ④ 構造体負荷条件
Note on D8: ④ 構造体負荷条件
Note on F8: 建築図の壁の展開図より計算
Note on H8: ④ 構造体負荷条件
Note on L8: ④ 構造体負荷条件
Note on D13: ④ 構造体負荷条件
Note on F13: 建築図の壁の展開図より計算
Note on H13: ④ 構造体負荷条件
Note on L13: ④ 構造体負荷条件
Note on M20: 表1-2
Note on C22: ④ 構造体負荷条件
Note on D22: ④ 構造体負荷条件
Note on L22: ④ 構造体負荷条件
Note on M23: 表8-1
Note on M24: 表8-1
Note on M26: 右記より
Note on M27: ②-1 部屋条件
Note on C30: ②-1室条件より
Note on H30: ②-1室条件より
Note on M30: 表 1-2 より
Note on M32: 表 8-1 より
Note on M33: 表 8-1 より
Note on C34: ②-1室条件より
Note on E34: ②-1室条件より
Note on G34: ②-1室条件より
Note on G35: ②-1室条件より
Note on M35: 右記より
Note on D36: ②-1室条件より
Note on M36: ②-1 部屋条件
Note on R39: ④構造負荷条件より
Note on S39: ④構造負荷条件より
Note on T39: ④構造負荷条件より
Note on U39: ④構造負荷条件より
Note on V39: ④構造負荷条件より
Note on W39: ④構造負荷条件より
Note on X39: ④構造負荷条件より
Note on Y39: ④構造負荷条件より
Note on Z39: ④構造負荷条件より
Note on AA39: ④構造負荷条件より
Note on AB39: ④構造負荷条件より
Note on I41: 右記にて計算
Note on L41: 右記にて計算