## その他の有用なソフト
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows11/10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●設備の担当の職務
建築設備の現場担当の提出書類、現場管理の内容
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●設備の監督の職務
建築設備の現場管理の提出書類、現場管理の内容
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案

## 【給水設備設計】
第1節 給水量の算定
1,1 給水量の算定
(1)生活用水
生活用水としての給水量は、原則として人員から算定する。ただし、人員から算定することが適当でない場合は、給水器具から算定してもよい。
(2)実験用の給水器具
研究所等の施設で実験用の給水器具がある場合は、実験用水としての給水量を別途算定して加算する。
(3)冷却塔の給水
空調用冷却塔がある場合は、補給水量を別途算定して、加算する。ただし、非常用発電機の冷却水、消火用水等は給水量に算入しない。
1,2 給水量計算
(1) 人員による給水量（生活用水）
使用者種別ごとの１日使用水量の算定 qd [L/d]
qd=N・q
ここに、N:使用者種別ごとの人員［人］（表1-1参照）
q:使用者種別に対応した１人１日平均使用水量 ［L/（d･人）］ （表1-1参照)
↓
使用者種別ごとの時間平均予想給水量の算定 qh [L/h]
qh=qd/t
ここに､qd:使用者種別ごとの1日使用水量 [L/d］
q:使用者種別に対応した1日平均使用時間［h］ （表1-1参照）
↓
時間平均予想給水量の集計 Qh [L/h]
Qh＝Qh1+Qh2…
l ここに､Qh1+Qh2…：使用者種別ごとの時問平均予想給水量 [L/h]
↓
時間最大予想給水量の集計 Qhm [L/h]
Qhm =K1・Qh
ここに､K1:時間最大使用係数 (=1.5～2、通常は2とする。)
Qh:時間平均予想給水量 [L/h]
↓
瞬時最大予想給水量の集計 Qp [L/h]
Qp=1/60・K2・Qhm
ここに､K2:瞬時最大使用係数 (=1.5～2、通常は1.5とする。)
Qhm:時間最大予想給水量 [L/h]
表1-1 建築の用途による１人当たりの使用水量・使用時間
建築用途 |  | 使用者種別 |  | 使用者数算出方法*1 |  |  |  | 1人1日平均使用水量[L/(d･人)] |  |  | 1日平均 使用時問 [h] |  | 備 考
庁 舎 |  | 常勤職員 |  | 延べ面積15m2当たり1人 |  |  |  | 80～100 |  |  | 8
|  | 外来者 |  | 常勤職員数に対する割 合0.05～O.1 |  |  |  | 80～100 |  |  | 8
|  | 職員厨房 |  | 延べ面積15m2当たり1人 |  |  |  | 20～30L(人･食) |  |  | 8
事務所 |  | 在勤者 |  | O.1～0.2人/m2（事務室面積当たり)*2 |  |  |  | 80～100 |  |  | 8
|  | 作業員･管理者 |  | 実 数 |  |  |  | 80～100 |  |  | 8
|  | 職員厨房 |  | 在勤者＋作業員･管理者 |  |  |  | 20～30L(人･食) |  |  | 8
見本です。
第2節 ﾀﾝｸ
2-1 受水ﾀﾝｸ
(1)上水用受水ﾀﾝｸは専用とし､水を衛生的に貯蔵できる材質及び構造のもので､外部から天井､底及
び周壁の保守点検を容易に行うことができるように床上に設ける｡
なお､雑用水ﾀﾝｸ､消火用水ﾀﾝｸ等は､床下に設けることができる｡
(2)土木用受水ﾀﾝｸの上部に､ﾎﾟﾝﾌﾟ､ﾎﾞｲﾗｰ､空気調和機等の機器､他用途の配管を設ける場合において
は､飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を行う｡
(3)ﾀﾝｸは､機械設備工事標準図によるものとし､FRP製､鋼板製､ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製の区分､ﾊﾟﾈﾙ形及び一体
形の区分を明示する｡(特)
なお､鋼複製一体形ﾀﾝｸの防錆は､ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞとする｡(特)
(4)ﾀﾝｸは､保守点検､清掃を考慮して2槽に分割するか中仕切板を設ける｡
(5)ﾀﾝｸの本体及び基礎は､設計震度やｽﾛｯｼﾝｸﾞ（液面揺動）に耐える十分な強度を持ったものとし､
地震時に損傷を起こさないようにする｡
(6)受水ﾀﾝｸﾍの給水には､原則として電極棒により動作する電磁弁と定水位調整弁を使用し､故障時
対策としてﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟを併設する｡
（7）通気管の管径は､原則として流人管の1ｻｲｽﾞﾀﾞｳﾝとし､最小呼び径を40､最大呼び径を100とする｡
(8)ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の管径は､原則として流人骨の2ｻｲｽﾞｱｯﾌﾟとする｡
(9)排水管･通気管･ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管を除く各種配管には､鋼板製ﾀﾝｸにあってはﾍﾞﾛｰｽﾞ形ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ
を､FRP製ﾀﾝｸにあっては合成ｺﾞﾑ製ﾌﾚ牛ｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄを取り付ける｡(特)
(10)夏休み等長期休暇のある学校､ｼｰｽﾞﾝｵﾌのある保養施設等1日使用水量の季節変動が著しい施設
では､自動残留塩素測定器､塩素滅菌器､簡易な水位調節装置等の設置を検討する｡
(11)上水用受水ﾀﾝｸ廻りの配管及び保守点検空間は､図1-2による｡
2-2 高置ﾀﾝｸ
(1)高置ﾀﾝｸについては、2-1｢受水ﾀﾝｸ｣（(6),(10)を除く｡）に定めるところによる｡
(2)高置ﾀﾝｸをﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ上部に設置する場合は、図1-3による｡
注 a,b,cのいずれも保守点検を容易に行い得る距離とする。
(標準的にはa,c≧60cm､b≧100cmまた、梁、柱等はﾏﾝﾎ一ﾙの出入りに支障となる位置としてはならず、a',b',c'd,eは、保守点検
に支障のない距離とする｡
図2-2 受水ﾀﾝｸ廻り保守点検空間
図2-3 高置ﾀﾝｸをﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ上部に設置する場合
2-3 受水､高原ﾀﾝｸ容量の算定
受水ﾀﾝｸ･高置ﾀﾝｸの容量は､原則として､時間最大予想絵水量に貯蔵時間を乗じることにより求め
る｡ ただし､水道事業者により異なる規定がなされている揚合には､当該事業者の定めるところに
よる｡
(1)受水ﾀﾝｸ容量の算定 QTW［m3］
QTW=QHM・t1/1000
ここに､QHM:時間最大予想給水量［L/h］（第2節｢絵水量計算｣参照）
t1:貯蔵時間［h］（＝1～2）
（2）高置ﾀﾝｸ容量の算定 QTWH［m3］
QTWH=QHM・t1/1000Q
ここに､QTWH:時間最大予想絵水量［L/h］（第2節｢絵水量計算｣参照）
t2:貯蔵時間［h］（＝0.5）
なお､季節的負荷変動が大きい場合等､長時間高置ﾀﾝｸ内に水が滞留するおそれがある場合には
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量を時間最大予想絵水量から瞬時最大予想絵水量までの範囲で設定し､次式に
より算定することができる｡
QTWH=(60・(QpｰQpw)・t3 + 60・Qpw・t4)/1,000
ここに、Qp:瞬時最大予想給水量［L/min〕（第1節｢絵水量計算｣参照）
Qpw:揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量 [L/min］（QHM/60≦QPW≦QP:第1節｢絵水量計算｣参照）
t3:瞬時最大予想絵水量の継続時間［h］（＝1/4～1/2）
t4:揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの最短運転時間［h］（1/6～1/4）
第3節 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
3-1 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(1)揚水ﾎﾟﾝﾌﾟは､2台設置し､自動交互運転とする｡
(2)揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの吐出側には防振継手･逆止弁･仕切弁を､吸込側には､防振継手･仕切弁をそ
れぞれ取り付ける｡
なお､揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚程が30mを超える場合の逆止弁は､衝撃吸収式とする｡
(3)上記以外は､他編｢ﾎﾟﾝﾌﾟ｣による｡
3-2 揚水量､揚程の算定
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量は､原則として時間最大予想給水量に基づき算出する｡ただし､高置ﾀﾝｸ容量の
算定において､揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量を設定した場合には､その設定値を揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量とする｡
(1)楊水量の算定 QPW［L/min］
QPW=K1・QHM/60
ここに､K1:時間最大予想給水量に対する割合（=1.0）
QHM:時間最大予想給水量［L/h］（第1節｢給水量計算｣参照）
(2)揚程の算定 HPW［m］
① 揚水管直管部抵抗の算定 H1［m］
H1=R・L/9.81
ここに､R:揚水管1m当たりの配管摩擦抵抗［kPa/m］
（配管摩擦抵抗縮図（第6節｢給水配管｣参照）において揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量
と揚水皆管径の交点から求める｡）
L:受水ﾀﾝｸから高置ﾀﾝｸまでの配管実長［m］
② 揚水管局部抵抗の算定 H2［m］
H2=R・(l1・N1+l2・N2+…)/9.81
ここに､R:揚水管1m当たりの配管摩擦抵抗［kPa/m］
（配管摩擦抵抗縮図（第6節｢給水配管｣参照）において揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量
と揚水管管径の交点から求める｡）
l1,l2…:局部抵抗種別ごとの相当長［m/個］（局部抵抗の相当長（第6節｢給水配
管｣）参照）
N1,N2…：局部抵抗種別ごとの個数 L個］
なお､簡便法として, H2=0.5H1とすることができる｡
③ 揚水管出口水頭の算定 H3［m］
H3=v2/(2・g)
ここに､v:管内流速［m/s］（配管摩擦抵抗縮図（第6節｢給水配管｣参照）において
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水星と揚水皆皆径の交点から求める｡）
g:朧力加速度［m/s2］（＝9.8］）
なお､揚水管管径が配管摩擦抵抗縮図（第7節｢給水配管］参照ﾊこおける推奨流速から
決定されている場合には､④の余裕係数で処理されるものとし､無視してちよい｡
④揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程の算定HPW［m］
HPW=K2・(H1+H2;H3;H4)
ここに､K2:余裕係数（＝1.1～1.2）
H1:揚水管直管部抵抗［m］
H2:揚水管局部抵抗［m］
H3:揚水管出口木頭［m］
H4:受水ﾀﾝｸ水位と揚水管出口の高低差［m］
第4節 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
4-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
(1)給水ﾎﾟﾝﾌﾟは､負荷変動､容量等を考慮し､2台以上に容量分割する｡
(2)運転方式は､給水ﾎﾟﾝﾌﾟ2台の場合は並列交互運転､給水ﾎﾟﾝﾌﾟ3合以上｡の場合は並列ﾛｰﾃｰｼｮﾝ運転
とする｡
(3)制御方式は､原則としてｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御を行い､吐出圧力を一定にする方式（吐出し圧力一定制御）
又は末端圧力が一定となる吐出圧力を推定して圧力を制御する方式（末端末端圧力椎定制御）と
する｡(特)
また､ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ機構は､給水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台分とする｡
なお､ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ機構の予備を設ける場合は､ﾛｰﾃｰｼｮﾝ機構付きとする｡
(4)給水ﾎﾟﾝﾌﾟの切換は､自動切換とし､夜間等においても継続した水使用が予想される場合には､24
時間強制ﾛｰﾃｰｼｮﾝ機構付きとする｡
(5)給水ﾎﾟﾝﾌﾟの内部等の水通過部分には､赤本対策を施す｡
(6)小水量時における給水ﾎﾟﾝﾌﾟ発停の頻度を少なくするために､小形圧ｶﾀﾝｸ（隔膜式又はﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ
式）を給水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出側に併設する｡
(7)給水ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出側には防振継手・逆止弁･仕切弁を、吸込側には防振継于・仕切弁をそれぞれ取
り付ける｡
なお､給水ﾎﾟﾝﾌﾟの場程が30mを超える場合の逆止弁は､衝撃吸収式とする｡
(8)給水器具に加えられる圧力が0.4MPaを超えるおそれのある場合は､その配管に減圧機構を設ける｡
(9)上記以外は､他節｢ﾎﾟﾝﾌﾞ｣による｡
4-2 給水量､揚程の算定
(1)給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄの給水量は､原則として､給水器具数による瞬時最大予想給水量及び同時使用流量
に基づき算出する｡
① ﾕﾆｯﾄ給水量の算定 QPU [L/min］
Qp＞Qのとき､QPU=QP
Qp≦Qのとき､QPU＝Q
ここに､Qp:給水器具数による瞬時最大予想給水量［L/min］（第1節｢給水量計算］参照）
Q：受水ﾀﾝｸ出口絵水管同時使用流量 [L/min］（第6節｢給水配管｣参照）
② 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台当たり給水量の算定 QPU' [L（min ･ 台）］
QPU'=QPU/N
ここに､QPU:ﾕﾆｯﾄ給水量[L/min］
N:給水ﾎﾟﾝﾌﾟの台数［台］
(2)給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄの場程は､給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄから給水されるすべての給水器具において必要最小圧
力が満足されるものとする｡
なお､配管抵抗､高低差､必要最小圧力に相当する高さの和が最大となる給水器具（以下、｢代
表給水器具｣という｡）が明らかでない場合には､最遠位置にある給水器具､最高位置にある給水器
具､必要最小圧力の高い給本器具等いくつかの給水器具に対して揚程計算を行い､その最大値を給
水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄの揚程とする｡
① ﾕﾆｯﾄ揚程の算定 HPU［m］
ｱ 給水管直管部抵抗の算定 H1［m］
H1=R・L/9.81
ここに､R:給水管1m当たりの配管摩擦抵抗［kPa/m］
（｢ﾎﾟﾝﾌﾟ直送方式における受水ﾀﾝｸ以降の給水管の管径決定法（第7節｢給水
配管｣参照）］により管径を決定した場合には､配管摩擦抵抗縮図（第7節｢給
水配管｣参照）におけるﾕﾆｯﾄ給水量と推奨流速の交点から求める｡）
L:受水ﾀﾝｸから代表給水器具までの配管実長［m］
ｲ 給水管局部抵抗の算定 H2［m］
H2=R・(l1・N1+l2・N2+…)/9.81
ここに､R:給水管1m当たりの配管摩擦抵抗［kPa/m］
(｢ﾎﾟﾝﾌﾟ直送方式における受水ﾀﾝｸ以降の給水管の管径決定法（第7節｢給水
配管｣参照）］により管径を決定した場合には､配管摩擦抵抗縮図（第7節｢給
水配管｣参照）におけるﾕﾆｯﾄ給水量と推奨流速の交点から求める｡）
ｌ1､ｌ2…:局部抵抗種別ごとの相当長［m/個］（局部抵抗の相当長（第7節｢給水配
管｣参照）
N1､N2…:局部抵抗種別ごとの個数［個］
なお､簡便法として､H2＝1.0H1とすることができる｡
ｳ ﾕﾆｯﾄ揚程の算定 HPU [m］
HPU=K･（H1十H2十H3十H4）
ここに､K:余裕係数（＝1.1～1.2）
H1:給水管直管部抵抗［m］
H2:給水管局部抵抗［m］
H3:受水ﾀﾝｸ水位と代表給水器具の高低差 [m］
H4:代表給水器具の必要最小圧力に相当する高さ［m］
H4=P/9.81 P:代表給水器具の必要最小圧力（表2-2参照）
② 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台当たりの揚程の算定 HPU'［m］
HPU'=HPU
ここに､HPU:ﾕﾆｯﾄ規程［m］
第5節 減圧弁
(1)減圧弁は､直動形とする｡
(2)減圧弁の定格流量は、減圧弁を設置する給水管の瞬時最大流量以上とする｡ただし､100Aを超え
る一般給水用の給水管に減圧弁を設ける場合､及び予備の減圧弁を設けない場合には､2台同時並
列使用方式とし､2台の減圧弁の定格流量の和が瞬特設大流量以上となるようにする｡
(2)2台同時並列使用方式の場合の減圧弁の口径は､原則として同口径とする｡ただし､瞬時最大流量
に比べて､平均流量が極端に少ないことが想定される場合には､想定される平均流量から1台の減
圧弁を選定し､2台目の減圧弁で不足分をまかなうものとする｡
(3)故障時に､一時的に瞬時最大流量をまかなえないことにより支障かおる場合には､予備の減圧弁
を併設する｡
第6節 給水配管
6-1 給水配管
(1)飲料用給水管と他の配管を直接接続してはならない｡
(2)凍結のおそれのある箇所又は地域において､給水管を建物の外側に露出して配管したり､外壁の
中にいんぺい配管してはならない｡
(3)給水配管の最小菅径は､原則として呼び径20とする｡
(4)量水器の口径は､原則として配管管径に準ずる｡
(5)水道直結配管に使用する弁は､JIS 0.98MPa弁とする｡
(6)各階への給水分岐管には､操作しやすい箇所に仕切弁を設ける｡
(8)給水配管は､建物導入部に有効なﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ及び点検用の桝を設置する｡
(9)受水ﾀﾝｸ方式で自家発電装置のない場合には､停電時を考慮して､給水引込み管の受水ﾀﾝｸ手前に
分技管を設けて､水栓を取り付ける｡
(10)車庫､排水槽､植込み等の近辺には､給水設備を設ける｡
なお､水栓柱への分岐箇所には､仕切弁又は水抜き弁を設ける｡
(11)水道直結部分の配管材料は､水道事業者が指定したものとする｡
6-2 管径の算定
(1)受水ﾀﾝｸ方式における給水引込管の管径決定法
平均流量の算定 Q [L/min]
Q=1/60・QH
ここに､QH:時間平均予想給水量［L/h］（第1節｢給水量計算｣参照）
↓
配管許容摩擦抵抗の算定 R［kPa/m］
R=(P1-P2-P3-P4)/(L1+L2)
ここに､P1:水道本管の水圧［kPa］
P2:水道本管と､受水ﾀﾝｸﾍの給水管出口の高低差に相当する圧力 ［kPa］
（水道本管より､受水ﾀﾝｸﾍの給水管出口が上方にある場合は正､下方にある場合は
負とする｡）
P3:定水位調整弁の必要最小圧力［kPa］（＝30）
P4:量水器における圧力損失［kPa］（表2-3参照､通常は5とする｡）
L1:水道本管からの給水引込管取出し位置から､受水ﾀﾝｸﾍの給水管出口までの配管
実長［m］
L2:局部抵抗の相当長［m］（＝0.5L1とする｡）
↓
管径の決定
① 配管許容摩擦抵抗が､｢配管摩擦抵抗線図｣における平均流量と推奨流速の交点の摩擦抵抗
（以下､｢推奨摩擦抵抗｣という｡）以上となる場合
推奨摩擦抵抗で管径を決定
② 配管許容摩擦抵抗が､推奨摩擦抵抗未満となる場合
配管許容摩擦抵抗で管径を決定
表2-3 量水器における圧力損失及び相当長
|  | 圧力損失[KPa] |  |  | 相 当 長 [m]
|  | 量 水 器 (翼車形) |  |  | 止 水 栓 |  |  |  |  | 分岐箇所 |  |  | 接 合 (異形接合)
[5 empty] | 甲 |  |  | 乙
13 20 25 |  | 5～50 5～40 5～45 |  |  | 3.0 8.0 8.0～10.0 |  |  | 1.5 2.0 3.0 |  | 0.5～1.0 0､5～1.0 0.5～1.0 |  |  | 0.5～1.0 0.5～1.0 0.5～1.0
30 40 50 |  | 5～45 5～45 5～45 |  |  | 15.0～20.0 17.0～25.0 20.0～30.0 |  |  |  |  | 1.0 1.0 1.0 |  |  | 1.0 1.0 1.0
備考 (1)量水器における圧力損失は､適正使用流量範囲～基準流量範囲の上限の値を示す｡
(2)分水栓の相当長は､止水栓（乙）に準ずる｡
(2)高置ﾀﾝｸ方式における揚水管の管径決定法
揚水量の算定 Q［L/min］ Q=QPW ここに､QPW:楊水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量［L/min］（第3節｢揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ｣参照）
↓
管径の決定 ｢配管摩擦抵抗線図］における揚水量と推奨流速の交点で管径を決定
(3)高置ﾀﾝｸ方式における高置ﾀﾝｸ以降の給水管の管径決定法
高置ﾀﾝｸ方式における高置ﾀﾝｸ以降の給水管の管径決定は､原則として等摩擦抵抗法による｡
ただし､各階便所等で必要圧力が十分に確保されていることが明らかな場合は､[均等表｣から管径
を決定することができる｡
①等価摩擦抵抗法
各器具の給水負荷単位の設定
給水負荷単位の設定が困難な給水器具
各系統の給水負荷単位の累計 | [7 empty] | 各器具の瞬時最大流量の設定 q1,q2… [L/min]
各系統の同時使用流量の算定 Q1［L/min］ (図2-4｢給水負荷単位同時使用流量 線図｣参照) | [7 empty] | 各系統の同時使用流量の算定 Q2［L/min］ Q2=(q1+q2+…)・η η:器具の同時使用率（表2-4参照） 注 同時使用率は､系統の全給水器員数 （給水負荷単位の設定が困難な給水器具 の器具数ではない｡）から洗浄弁式の大 便器数を減じたものから求める｡
加 算
各系統の同時使用流量の決定 Q [L/min］ Q=Q1＋Q2
配管許容摩擦抵抗の算定 Ｒ［kPa/m］ R=（PI一P2）/（L1十L2） ここに､ P1:高直ﾀﾝｸと代表給水器具の高低差に相当する圧力［kPa］ P2:代表給水器具の必要最小圧力 [kPa]（表2-2参照） L1:高置ﾀﾝｸから代表給水器具までの配管実長［m］ L2:局部抵抗の相当長［m］（＝1.0*L1） 注（1）代表給水器具とは､高置ﾀﾝｸとの高低差に相当する圧力から配管抵抗と必要最小圧力を 減じた値が最小となる給水器具をいう｡ （2）配管許容摩擦抵抗は､階ごとに最L階から順次算定する｡ただし､配管摩擦抵抗が｢配管 摩擦抵抗線図｣における高置ﾀﾝｸ出口絵水管の同時使用流量と推奨流速の交点の摩擦抵抗 （以下､推奨摩擦抵抗という｡）を超えることが明らかな階については省略する｡
高置ﾀﾝｸ設置高さの検討 配管許容摩擦抵抗が推奨摩擦抵抗未満となる場合は､原則として高置ﾀﾝｸの設置高さを高くして､ 配管許容摩擦抵抗を再計算する｡
管径の決定 ｱ 配管許容摩擦抵抗が推奨摩擦抵抗以上となる階の場合は､推奨摩擦抵抗で管径を決定 ｲ 配管許容摩擦抵抗が推奨摩擦抵抗未満となる階の場合は､配管許容摩擦抵抗で管径を決定
表2-4 器具の同時使用率［単位：％］
(空気調和･衛生工学便覧第12版)
[16 empty] | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100
[15 empty] | 大使器（洗浄弁） | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10
[15 empty] | 一般器具 | 100 | !00 | 70 | 55 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33
①：犬便器洗浄弁使用の場合（小便器洗浄器を除く)
②：洗浄ﾀﾝｸ使用の場合
備考 事務庁舎では､曲線②で同時使用流量を求めてよい｡
図2-4 給水負荷単位同時使用流量縮図
② ｢均等表］による管径決定法
各器具の接続管口径の設定 （表2-2｢各種衛生器具･水栓の特性］参照）
各器具の接続管口径を管径15に換算 （表2一11｢管の均等表］参照）
各系統の管径15換算値の累計 注 一般器具と犬便器（洗浄弁） に分けて累計する｡
| 一般器具の累計値に同時使用率を乗 じる｡ （表2-4｢器具の同時使用率］参照） | [7 empty] | 大使器（洗浄弁）の累計値に同時使 用率を乗じる｡ （表2-4（｢器具の同時使用率｣参照）
管径の決定 （表2-1ﾄﾞ￣管の均等表］参照）
(4)ﾎﾟﾝﾌﾟ直送方式における受水ﾀﾝｸ以降の給水管の管径決定法
各器具の給水負荷単位の設定
給水負荷単位の設定が困難な給水器具
各系統の給水負荷単位の累計 | [7 empty] | 各器具の瞬時最大流量の設定 q1,q2… [L/min]
各系統の同時使用流量の算定 Q1［L/min］ (図2-4｢給水負荷単位同時使用流量 線図｣参照) | [7 empty] | 各系統の同時使用流量の算定 Q2［L/min］ Q2=(q1+q2+…)・η η:器具の同時使用率（表2-4参照） 注 同時使用率は､系統の全給水器員数 （給水負荷単位の設定が困難な給水器具 の器具数ではない｡）から洗浄弁式の大 便器数を減じたものから求める｡
加 算
各系統の同時使用流量の決定 Q [L/min］ Q=Q1＋Q2
管径の決定 「配管摩擦抵抗線図」上で、給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄのﾕﾆｯﾄ給水量(第4節「給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ」参照)と、推奨流速の交点を通る等摩擦抵抗線で管径を決定
(5)水道直結方式における給水管の管径決定法
水道直結方式における給水管の管径決定法は、原則として等摩擦抵抗法による。ただし、必要圧
力が十分に確保されていることが明らかな場合は、｢均等表｣から管径を決定することができる。
①等価摩擦抵抗法
各器具の給水負荷単位の設定 （表2-2参照）
給水負荷単位の設定が困難な給水器具
各系統の給水負荷単位の累計 | [7 empty] | 各器具の瞬時最大流量の設定 q1,q2… [L/min]
各系統の同時使用流量の算定 Q1［L/min］ (図2-4｢給水負荷単位同時使用流量 線図｣参照) | [7 empty] | 各系統の同時使用流量の算定 Q2［L/min］ Q2=(q1+q2+…)・η η:器具の同時使用率（表2-4参照） 注 同時使用率は､系統の全給水器員数 （給水負荷単位の設定が困難な給水器具 の器具数ではない｡）から洗浄弁式の大 便器数を減じたものから求める｡
加 算
各系統の同時使用流量の決定 Q [L/min］ Q=Q1＋Q2
配管許容摩擦抵抗の算定 R［kPa/m］ R=（P1-P2-P3-P4）/（L1十L2） ここに､ P1:水道本管の水圧［kPa］ P2:水道本管と代表給水器具の高低差に相当する圧力 [kPa] P3:代表給水器具の必要最小圧力 [kPa]（表2-2参照） P4:量水器における圧力損失 [kPa] 通常は 5 とする。
L1:水道本管から代表給水器具までの配管実長［m］
L2:局部抵抗の相当長［m］（＝1.0*L1）
注（1）代表給水器具とは､水道本管との高低差に相当する圧力損失、配管抵抗、必要最小圧力の 和が最大となる給水器具をいう｡
管径の決定 ｱ 配管許容摩擦抵抗が｢配管摩擦抵抗線図｣における水道本管からの取り出し給水管の同時使用流量と推奨流速の交点の摩擦抵抗(以下、｢推奨摩擦抵抗｣という。)以上となる場合は､推奨摩擦抵抗で管径を決定 ｲ 配管許容摩擦抵抗が推奨摩擦抵抗未満となる場合は､配管許容摩擦抵抗で管径を決定
②｢均等表｣による管径決定法
各器具の接続管口径の決定
各器具の接続口径を管径15に換算
(表2-11「管の均等表」参照)
各系統の管径15換算値の累計
累計値に換算係数を乗ずる。
(表2-5「換算係数｣参照)
管径の決定
(表2-11「管の均等表」参照)
表2-5 換算係数 [単位:%]
器具数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30
換算係数 |  | 100 | 70 | 57 | 50 | 44 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 23 | 20 | 17
表2-6 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管継ぎ手の局部抵抗の相当長［単位：m］
呼び径 Lmm］ | 90° ｴﾙﾎﾞ | 450 ｴﾙﾎﾞ | 90oT 字管 (分流) | 90°T 字管 (直流) | 仕切弁 | 玉形 | ｱﾝｸﾞ ﾙ 形 | 逆臣弁 ｽｲﾝ ｸﾞ 型 | 逆止弁 衝撃吸 収 式 | Y形ｽﾄ ﾚｰﾅｰ | ｿｹｯﾄ
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 | ＊2.0 ＊2.2 ＊2.4 ＊2.8 ＊3､1 ＊2.8 ＊3.7 ＊3.9 4.2 5.1 6.0 6.5 8.0 | ＊1.5 ＊1.6 ＊1､6 ＊2.0 ＊1.8 ＊1.6 ＊2.0 ＊2.1 2.4 3.0 3.6 3.7 4.2 | ＊2.3 ＊3.4 ＊3.0 ＊3.8 ＊3.4 ＊3.3 ＊3.9 ＊4.8 6.3 7.5 9.0 14.0 20.0 | ＊1.2 ＊0.7 ＊0.5 ＊0.7 ＊0.6 ＊0.4 ＊0.4 ＊0.4 1.2 1.5 1.8 4.0 5.0 | ＊1.52 ＊1.52 ＊1.23 ＊0.84 ＊1.18 ＊1.78 0.48 0.63 0.81 0.99 1.20 1.40 1.70 | 4.5 6.0 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 24.0 37.5 42.0 49.5 70.0 90.0 | 2.4 3.6 4.5 5.4 6.6 8,4 10.2 12.0 16.5 21.0 24,0 33.0 43.0 | ＊2.14 ＊1.82 ＊1.78 ＊1.34 ＊1.92 ＊3.26 4.6 5.7 7.6 10.0 12.0 15.0 19.0 | 4.2 3.8 3.8 4.0 2.0 2.0 2.0 2.8 1.7 | ＊3.34 ＊4.37 ＊5.85 ＊8.51 ＊8.25 ＊9.79 11.45 11.11 21.62 31.57 41.17 54.83 70.37 | ＊1.0 ＊0.7 ＊0.5 ＊0.7 ＊0.6 ＊0.4 ＊0.4 ＊0.5
備考 | 1）ﾌｰﾄ弁は､ｱﾝｸﾞﾙ弁と同じとする｡ 2) ｽﾄﾚｰﾅｰは､ｽｸﾘｰﾝ7ﾒｯｼｭ程度とする｡ 3）＊は､管端防食機構付きの値を示す｡
表2-7 硬質塩ﾋﾞ管継手の局部抵抗の相当長［単位：m］
管 径 |  | 1: 90°ｴﾙﾎﾞ; 表2-5 換算係数 [単位:%] 3: 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ; 表2-5 換算係数 [単位:%] 5: 45°ｴﾙﾎﾞ; 表2-5 換算係数 [単位:%] 7: ﾁｰ及び径違い ｿｹｯﾄ
13 16 20 25 30 40 50 75 100 125 |  | 1: 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 1.2 － － －; 表2-5 換算係数 [単位:%] 3: － － － － － － － 1.5 2.0 3.0; 表2-5 換算係数 [単位:%] 5: － － － － － － － 0,8 1.0 1.5; 表2-5 換算係数 [単位:%] 7: － － － － 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0
備考 出 ﾁｰ及び径違いｿｹｯﾄは､段落しされた側の呼び径とする｡ （2）ﾁｰ分流は､90oｴﾙﾎﾞにﾁｰ（直流）を加えたものとする｡
備考 使用区分 摩擦抵抗［kP3/゜］
L:医療配管用
L･M:給排水･給湯･冷暖房･都占ｶﾞｽ用
図2-7 配管摩擦抵抗縮図
表2-8 銅管継ぎ手の局部抵抗の相当長［単位：m］
管 径 |  | 1: 90゜ｴﾙﾎﾞ; 表2-5 換算係数 [単位:%] 3: 45oｴﾙﾎﾞ; 表2-5 換算係数 [単位:%] 5: ﾁｰ（直流）
10 15 20 25 32 40 50 65 80 |  | 1: 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9; 表2-5 換算係数 [単位:%] 3: 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 － －; 表2-5 換算係数 [単位:%] 5: 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 － －
摩擦抵抗［kPa/m〕
備考 この縮図は､消火設備の配管には適用しない｡
図2-8 配管摩擦抵抗縮図
表2-9 鋼管継ぎ手の局部抵抗の相当長［単位：m］
呼び径 [mm] | 90° ｴﾙﾎﾞ | 450 ｴﾙﾎﾞ | 90°T 字管 (分流) | 90°T 字管 (直流) | 仕切弁 | 玉形弁 | ｱﾝｸﾞ ﾙ 形 | 逆止弁 ｽｲﾝ ｸﾞ 型 | 逆止弁 衝撃吸 収 式 | Y形ｽﾄ ﾚｰﾅｰ
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 | 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 2.1 2.4 3.0 4.2 5.1 6.0 6.5 8.0 | 0.36 0.45 0.54 0.72 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 3.7 4.2 | 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 3､0 3.6 4.5 6.3 7.5 9.0 14.0 20.0 | 0.18 0.24 0.27 0.36 0.45 0.6 0.75 0.90 1.20 1.50 1.80 4.0 5.0 | 0.12 0.15 0.18 0.24 0.3 0.39 0.48 0.63 0.81 0.99 1.20 1.40 1.70 | 4.5 6.0 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 24.0 37.5 42.0 49.5 70.0 90.0 | 2.4 3.6 4.5 5.4 6.6 8.4 10.2 12.0 16.5 21.0 24.0 33.0 43.0 | 1.2 1.6 2.0 2.5 3.1 4.0 4.6 5,7 7.6 10.0 12.0 15.0 19.0 | 4.2 3.8 3.8 4.0 2.0 2.0 2.0 2.8 1.7 | 1.38 2.18 3.0 4.62 5.47 8.0 11.45 14.11 21.62 31.57 41.17 54.83 70.37
備考 (1)この表は､消火設備の配管には適用しない｡
（2）ﾌｰﾄ弁は､ｱﾝｸﾞﾙ弁と同じとする｡
（3）ｽﾄﾚｰﾅｰは､ｽｸﾘｰﾝ7ﾒｯｼｭ程度とする｡
図2-11 配管摩擦抵抗線図
表2-10 局部抵抗の相当長［単位：ml
呼び径 [mm] | 90° ｴﾙﾎﾞ | 45゜ ｴﾙﾎﾞ | 90°T 字管 (分流) | 90°T 字管 (直流) | 仕切弁 | 玉形 | ｱﾝｸﾞﾙ 形 | 逆止弁 ｽｲﾝｸﾞ 型 | 逆止弁 衝撃吸 収式 | Y形ｽﾄ ﾚｰﾅｰ
15 20 25 32 40 50 60 80 100 | ＊1.6 ＊1.8 ＊2.0 ＊2.2 ＊2.5 ＊2.8 ＊2.8 ＊3.3 4.2 | ＊0.8 ＊0.9 ＊1.0 ＊1.0 ＊1.2 ＊1.3 ＊1.5 ＊1.8 2.4 | ＊1.8 ＊2.0 ＊2.2 ＊2.5 ＊2.8 ＊3.1 ＊4.0 ＊5.0 6.3 | ＊0.6 ＊0.6 ＊0.5 ＊0.5 ＊0.6 ＊0.6 ＊0.7 ＊0.8 1.2 | ＊3.05 ＊1.57 ＊1.46 ＊1.80 ＊1.41 ＊1.36 0.48 0.63 0.81 | 4.5 6.0 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 24.0 37.5 | 2.4 3.6 4.5 5.4 6.6 8.4 10.2 12.0 16.5 | ＊3.1l ＊1.84 ＊1.72 ＊2.13 ＊1.51 ＊3.13 4.6 5.7 7.6 | 4.2 3.8 3.8 4.0 2.0 | ＊4.25 ＊3.22 ＊3.38 ＊5.52 ＊6.25 ＊6.64 11.45 14.11 21.62
備考 (1) ﾌｰﾄ弁は､ｱﾝｸﾞﾙ弁と同じとする｡
（2）ｽﾄﾚｰﾅｰは､ｽｸﾘｰﾝ7ﾒｯｼｭ程度とする｡
（3）＊は､管端防食機構忖きの値を示す｡
表2-11 管の均等表
(a）硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
|  |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 32
15 | bar: 表2-5 換算係数 [単位:%] 2
| 20 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 2.5; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 1
| 25 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 5.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 2.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 1
| 32 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 11.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 4.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 2.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1
| 40 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 17.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 6.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 3.3; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1.5
| 50 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 33.7; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 13.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 6.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 3
| 65 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 67.3; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 26.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 12.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 6.1
(b）硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
|  |  | 13 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30
13 | bar: 表2-5 換算係数 [単位:%] 2
| 15 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 1.7; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 1
| 20 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 3.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 1.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 1
| 25 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 5.6; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 3.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 1.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1
| 32 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 9.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 5.7; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 3.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 10: 1
| 40 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 19.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 11.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 6.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 3.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 10: 2
| 50 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 36.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 21.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 11.7; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 6.5; 表2-5 換算係数 [単位:%] 10: 3.7
| 65 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 74.6; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 43.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 24; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 13.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 10: 7.6
(c）ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
|  |  | 13 |  | 20 |  | 25 |  | 32
13 | bar: 表2-5 換算係数 [単位:%] 2
| 20 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 1
| 25 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 3.9; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 1.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 1
| 32 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 3.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1
| 40 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 11.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 5.4; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 2.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1.3
| 50 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 21; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 10.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 5.3; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 2.6
(d）ｽﾃﾝﾚｽ管
|  |  | 13 |  | 20 |  | 25 |  | 32
13 | bar: 表2-5 換算係数 [単位:%] 2
| 20 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 2.5; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 1
| 25 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 5.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 2.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 1
| 32 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 8.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 3.2; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 1.6; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1
| 40 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 15.3; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 6.1; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 3; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 1.9
| 50 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 21.9; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 8.8; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 4.3; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 2.7
| 60 | 表2-5 換算係数 [単位:%] 2: 39; 表2-5 換算係数 [単位:%] 4: 15.6; 表2-5 換算係数 [単位:%] 6: 7.6; 表2-5 換算係数 [単位:%] 8: 4.8
種別
口径
[mm]
器具数
器具種類
加 算

## 給水量算定
【給水量の算定書(1)】
[表1-1より] 人員による給水量（生活用水）
用途No, |  |  | 建築用途 |  | 使用者種別 |  | 使用者数算出方法*1 |  |  |  | 1人1日平均使用水量[L/(d･人)] | 1日平均 使用時問 [h]
用途① |  |  | 庁 舎 |  | 常勤職員 |  | 延べ面積15m2当たり1人 |  |  |  | 80～100 | 8
用途② |  |  |  |  | 外来者 |  | 常勤職員数に対する割 合0.05～O.1 |  |  |  | 80～100 | 8
用途③ |  |  |  |  | 職員厨房 |  | 延べ面積15m2当たり1人 |  |  |  | 20～30(人･食) | 8
1,使用者種別ごとの１日使用水量の算定 qd [L/d]
用途No, |  | 計算式 |  |  | N | q |  | 計算値
用途① |  | qd=N・q |  | ＝ | 200 | 90 | ＝ | 18000 |  |  |  |  | :この色の欄は記入下さい。
用途② |  | qd=N・q |  | ＝ | 50 | 8 | ＝ | 400
用途③ |  | qd=N・q |  | ＝ | 400 | 25 | ＝ | 10000 |  |  | N＝200人*2食 |  | :この色の欄は自動計算されます。
合 計 | [7 empty] | 28400
ここに、N:使用者種別ごとの人員［人］（表1-1参照）
q:使用者種別に対応した１人１日平均使用水量 ［L/（d･人）］ （表1-1参照)
2,使用者種別ごとの時間平均予想給水量の算定 qh [/h]
用途No, |  | 計算式 |  |  | qd |  | t |  | 計算値
用途① |  | qh=qd/t |  | ＝ | 18000 |  | 8 | ＝ | 2250
見本です。
【給水量の算定書(4) (発電機ｴﾝｼﾞﾝ－放流の場合)】
1,時間平均冷却水量:時間最大冷却水量の算定 Qeh、Qchm [L/h]
|  | 計算式 |  |  |  | qe | W |  |  | Qeh、Qchm[L/h]
|  | Qeh=Qehm=qe・W |  |  | ＝ | 40 | 400 |  | ＝ | 16000
ここに､qe:1kvA当たり冷却水量[L/(kvA･h)]（＝40）
W：発電機容量［kvA］
2,瞬時最大(毎分)給水量の算定 Qep [L/min]
| 計算式 | [5 empty] | Qhm |  |  | Qep[L/min]
| Qep=1/60・Qehm |  |  |  | ＝ | 1/60・ | 16000 |  | ＝ | 266.7
ここに､Qchm:時間最大冷却水量 [L/h]

## 水槽算定
受水槽・高架水槽のの容量算定
【(1)受水ﾀﾝｸ容量の算定 QTW［m3］】
|  | 計算式 |  | QHM | t1 |  | QTW［m3］ | :この色の欄は記入下さい。
|  | QTW=QHM・t1/1,000 | ＝ | 3000 | 2 | ＝ | 6
ここに､QHM:時間最大予想給水量［L/h］（第2節｢絵水量計算｣参照） | [7 empty] | :この色の欄は自動計算されます。
t1:貯蔵時間［h］（＝1～2）
【(2)高置ﾀﾝｸ容量の算定 QTWH［m3］】
|  | 計算式 |  | QHM | t2 |  | QTW［m3］
|  | QTWH=QHM・t2/1,000 | ＝ | 3000 | 0.5 | ＝ | 1.5
ここに､QHM:時間最大予想絵水量［L/h］（第2節｢絵水量計算｣参照）
t2:貯蔵時間［h］（＝0.5）
【(3)季節的負荷変動が大きい場合等の滞留防止を考慮した、高置ﾀﾝｸ容量の算定 QTWH［m3］】
なお､季節的負荷変動が大きい場合等､長時間高置ﾀﾝｸ内に水が滞留するおそれがある場合には
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量を時間最大予想絵水量から瞬時最大予想絵水量までの範囲で設定し､次式に
見本です。

## 揚水P算定
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの算定
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量は､原則として時間最大予想給水量に基づき算出する｡ただし､高置ﾀﾝｸ容量の
算定において､揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量を設定した場合には､その設定値を揚水ﾎﾟﾝﾌﾟの揚水量とする｡
【(1)楊水量の算定 QPW［L/min］】
| 計算式 |  | K1 | QHM |  | QPW［L/min］ | :この色の欄は記入下さい。
| QPW=K1・QHM/60 | ＝ | 1 | 6000 | ＝ | 100
ここに､K1:時間最大予想給水量に対する割合（=1.0） | [6 empty] | :この色の欄は自動計算されます。
QHM:時間最大予想給水量［L/h］（第1節｢給水量計算｣参照）
【(2)管径の決定】
｢配管摩擦抵抗線図］における揚水量と推奨流速の交点で管径を決定。
見本です。

## 受水槽引込算定
受水ﾀﾝｸ方式における給水引込管の管径決定法
【計算1 平均流量の算定 Q [L/min]】
|  | 計算式 |  | 1/60* | QH |  |  | Q [L/min]
|  | Q=1/60・QH | ＝ | 1/60* | 2000 |  | ＝ | 33.3 |  |  |  | :この色の欄は記入下さい。
ここに､QH:時間平均予想給水量［L/h］（第1節｢給水量計算｣参照）
【計算2 配管許容摩擦抵抗の算定 R［kPa/m］】 | [11 empty] | :この色の欄は自動計算されます。
計算式 |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | L1 | L2 |  | R［kPa/m］
R=(P1-P2-P3-P4)/(L1+L2) |  |  | ＝ | 300 | 25 | 30 | 5 | 35 | 17.5 | ＝ | 4.6
ここに､P1:水道本管の水圧［kPa］
P2:水道本管と､受水ﾀﾝｸﾍの給水管出口の高低差に相当する圧力 ［kPa］
（水道本管より､受水ﾀﾝｸﾍの給水管出口が上方にある場合は正､下方にある場合は
見本です。

## 高水槽以降管算定
高架水槽出口配管の算定(主管)
【負荷単位による器具給水・給湯量の算定】
衛生器具名 |  | 口径 | 種別 |  | 給水負荷単位 | 1階 |  | 2階 |  | 3階 |  | 4階 |  | 5階
|  |  | 公衆用 | 私室用 |  | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計
和風大便器(FV弁) |  | 25 | ○ |  | 10 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |  | 0 |  | :この色の欄は記入下さい。
和風大便器(洗浄ﾀﾝ弁) |  | 13 | ○ |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
洋風大便器(FV弁) |  | 25 | ○ |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | :この色の欄は自動計算されます。
洋風大便器(洗浄ﾀﾝ弁) |  | 13 | ○ |  | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |  | 0
小便器 (FV弁) |  | 13 | ○ |  | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |  | 0
小便器 (洗浄ﾀﾝ弁) |  | 13 | ○ |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
手洗器 |  | 13 | ○ |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
見本です。
【配管許容摩擦抵抗の算定 Ｒ［kPa/m］】
R=（PI－P2）/（L1十L2）
| 計算式 |  |  |  |  | P1 |  | P2 |  | L1 | L2 |  | R［kPa/m］
| R=(P1-P2)/(L1+L2) |  |  |  | ＝ | 90 |  | 70 |  | 20 | 20 | ＝ | 0.5
ここに､ P1:高直ﾀﾝｸと代表給水器具の高低差に相当する圧力［kPa］
P2:代表給水器具の必要最小圧力 [kPa]（表2-2参照）
L1:高置ﾀﾝｸから代表給水器具までの配管実長［m］
L2:局部抵抗の相当長［m］（＝1.0*L1）
故に配管許容摩擦抵抗が |  |  |  |  | 0.5 |  | kPa/mと |  | 主管抵抗 |  | 0.37 |  | kPa/mより |  |  | *主管抵抗の最大値
大きいので、OKである。

## ﾕﾆｯﾄP算定
給水ﾕﾆｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟの算定(主管)
【負荷単位による器具給水量 Q の算定】
衛生器具名 |  | 口径 | 種別 |  | 給水負荷単位 | 4階 |  | 3階 |  | 2階 |  | 1階 |  | B階
|  |  | 公衆用 | 私室用 |  | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計
和風大便器(FV弁) |  | 25 | ○ |  | 10 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |  | 0 | :この色の欄は記入下さい。
和風大便器(洗浄ﾀﾝ弁) |  | 13 | ○ |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
洋風大便器(FV弁) |  | 25 | ○ |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | :この色の欄は自動計算されます。
洋風大便器(洗浄ﾀﾝ弁) |  | 13 | ○ |  | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |  | 0
小便器 (FV弁) |  | 13 | ○ |  | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |  | 0
見本です。
【給水ﾎﾟﾝﾌﾟの算定】
(1)給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄの給水量は､原則として､給水器具数による瞬時最大予想給水量及び同時使用流量
に基づき算出する｡
① ﾕﾆｯﾄ給水量の算定 QPU [L/min］
|  | 計算式 |  |  |  |  | QP | Q |  | QPU[L/min］
|  | Qp＞Qのとき､QPU=QP |  |  |  | ＝ | 185.7 |  | ＝ | 185.7
|  | Qp≦Qのとき､QPU＝Q |  |  |  | ＝ |  | 430 | ＝ | 430
ここに､Qp:給水器具数による瞬時最大予想給水量［/min］（第1節｢給水量計算］参照）
Q：絵水管同時使用流量 [/min］（第6節｢給水配管｣参照）
② 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ1台当たり給水量の算定 QPU' [（min ･ 台）］
|  | 計算式 |  |  |  | QPU | N |  | QPU'
12.0m

## 水道直結
水道直結給水配管の算定(主管)
【負荷単位による器具給水量 Q の算定】
衛生器具名 |  | 口径 | 種別 |  | 給水負荷単位 | 3階 |  | 2階 |  | 1階
|  |  | 公衆用 | 私室用 |  | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計 | 器具数 | 単位小計
和風大便器 (FV弁) |  | 25 | ○ |  | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 |  |  | :この色の欄は記入下さい。
和風大便器 (洗浄ﾀﾝ弁) |  | 13 | ○ |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
洋風大便器 (FV弁) |  | 25 | ○ |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | :この色の欄は自動計算されます。
見本です。
【配管許容摩擦抵抗の算定 R［kPa/m］】
計算式 | [5 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | L1 | L2 |  | R［kPa/m］
R=(P1-P2-P3-P4)/(L1+L2) |  |  |  |  | ＝ | 300 | 120 | 70 | 5 | 60 | 60 | ＝ | 0.88
ここに､ P1:水道本管の水圧［kPa］ [単位 0.1MPa ＝ 10mAq ＝ 100KPa ]
P2:水道本管と代表給水器具の高低差に相当する圧力 [kPa]
水道本管

## 給水枝算定
給水枝管の算定(管摩擦抵抗線図による) |  |  |  |  | 場所： | 1階便所
| 見本です。 | [5 empty] | 枠の説明
給水単位 ×Q 同時使用流量
配管摩擦抵抗 × 管内流速
管径
*配管摩擦抵抗 × 管内流速 は、図2-5等の配管摩擦抵抗線図より算出。
*使用管種より配管摩擦抵抗線図を使い分ける。
*管径は推奨流速以下で選定。
枠の説明
[7 empty] | 掃除流し | ← | 器具名
[7 empty] | 20 | ← | 管口径
[7 empty] | 4 | ← | 給水単位
|  | 枠の説明 | 枠の説明
|  | 給水単位 ×Q 同時使用流量 | 掃除流し | ← | 器具名
|  | 配管摩擦抵抗 × 管内流速 | 20 | ← | 管口径
|  | 管径 | 4 | ← | 給水単位