## その他の有用なソフト
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できるソフト
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来るソフト
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できるソフト
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できるソフト
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できるソフト
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できるソフト
●1-2G耐震新人教育の構造計算練習ソフト
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、耐震支持架台の構造計算を訓練教育できるソフト
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できるソフト
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できるソフト
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できるソフト
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来るソフト
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト

## 有用な資料
Windows10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●設備の担当の職務
建築設備の現場担当の提出書類、現場管理の内容
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●設備の監督の職務
建築設備の現場管理の提出書類、現場管理の内容
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる

## 1 原資料
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180
荷重 | N/m | 98 | 147 | 196 | 245 | 392 | 882 | 637 | 1078 | 1470 | 1764
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-2】 【 ｱﾝｸﾞﾙ工法 ﾀﾞｸﾄ重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
ﾀﾞｸﾄの周長(m) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
保温無 | 重量 | Kg/m | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45
| 荷重 | N/m | 49 | 98 | 196 | 245 | 294 | 343 | 441 |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
保温有 | 重量 | Kg/m | 30 | 45 | 65 | 85 | 90 | 115 | 140
| 荷重 | N/m | 294 | 441 | 637 | 833 | 882 | 1127 | 1372
【表-1-3】【 ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法 ﾀﾞｸﾄ重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
ﾀﾞｸﾄ周長(m) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
保温無 | 重量 | Kg/m | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 30 | 34
| 荷重 | N/m | 58.8 | 88.2 | 127.4 | 166.6 | 254.8 | 294 | 333.2 |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
保温有 | 重量 | Kg/m | 31 | 44 | 58 | 77 | 86 | 110 | 129
| 荷重 | N/m | 303.8 | 431.2 | 568.4 | 754.6 | 842.8 | 1078 | 1264.2
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
【 設計用鉛直地震力 】
鉛直地震力の1/2とする。
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 2 応力度
【表-2-1】【 鋼材等の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P230、P232 転記
種 類 |  | 規 格 |  | 短期許容応力度 KN/cm2 ( )内は長期
|  |  |  | 引張 ft | 圧縮 fc | 曲げ fb | せん断fs | 支圧 fe
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) |  | SS400 STK400 STKR400 SSC400 |  | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) |  | SS490 |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 15.8 | 25
|  |  |  | (18.3) | (18.3) | (18.3) | (10.5) | (16.6)
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) |  | SS540 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 21.6 | 34
|  |  |  | (25.0) | (25.0) | (25.0) | (14.4) | (22.7)
ﾎﾞﾙﾄ |  | SS400 SM400 中ﾎﾞﾙﾄ |  | 18 | － | － | 10.7 | －
|  |  |  | (12.0) |  |  | (7.00)
鋼管 |  | 配管用炭素鋼鋼管 SGP(G3452) |  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 10 | －
|  |  |  | (11.6) | (11.6) | (11.6) | (6.69)
鋼管 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 SGP(G3453) |  | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 12.8 | －
|  |  |  | (14.8) | (14.8) | (14.8) | (8.54)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 構造用鋼材 | SUS304A | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 構造用鋼材 | SUS316A | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 構造用鋼材 | SUS304N2A | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 18.76 | 29.5
|  |  |  | (21.6) | (21.6) | (21.6) | (12.5) | (19.6)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | ﾎﾞﾙﾄ | A2-50 | 21 | 21 | 21 | 12.1 | －
|  |  |  | (14.0) | (14.0) | (14.0) | (8.08)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 鋳鋼 | SCS13AA-CF | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | －
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04)
【鋼材の長期許容圧縮応力度 ( KN/cm2 ) ＝( 短期/1.5 ) 】
【表-2-2】 【 溶接部の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P239 転記
( )内は,SS400(厚さが40mm以下)の許容応力度である.
( SS400 基準強度 235N/mm2=23.5kN/cm2 にて計算。)
作業の方法 |  |  | 継目の形式 | 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) |  |  |  | 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2)
|  |  |  | 圧縮 | 引張 | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張 | 曲げ | せん断
(1) | 自動溶接機等の設置で高度の品質管理による作業の場合 |  | 突合せ | 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: F/1.5 (15.66); 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: F/(1.5*√3) (9.04); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: (23.5); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: (13.5)
|  |  | 突合せ以外 | 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: F/(1.5*√3) (9.04); 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: F/(1.5*√3) (9.04); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: (13.5); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: (13.5)
この表において,Fは,溶接される鋼材の種類及び品質に応じて建設大臣が定める溶接部の基準強度 (N/mm2)を表すものとする。
【表-2-3】 【座屈による許容圧縮応力度 fc (KN/cm2)】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P236 転記 | [11 empty] | ℓkは通常設備の場合は、両端ピンとし、両端接合中心間の全長とする。 また、圧縮を受ける部材では、λ<=250を限度とする。λ>250となった場合は中間支承材を設けるか、仮定断面を修正し、iを大きくして再計算する。
【 F=235(N/mm2) (=23.5KN/㎠)鋼材の長期許容圧縮応力度(KN/cm2) ( 短期は長期の1.5倍 ) 】
λ≦∧の場合 fc0＝Ｆ*((1-（2/5)*(λ/∧)＾2)/(3/2＋(2/3)*(λ/∧)＾2))(N/mm2) fc= fc0*(1/10)(KN/cm2)
λ＞∧の場合 fc0＝Ｆ*(18/65)/((λ/∧)＾2）(N/mm2) fc= fc0*(1/10)(KN/cm2)
∧＝1500/((F/1.5)^0.5) で計算した限界細長比：∧
(1)採用部材を仮定し、鋼材表より断面積 cm2、断面2次半径 icmを求める。断面2次半径が方向により異なる場合は、小なる方向を採用する。
(2)細長比λは、次式による。 λ= ℓk/i
λ | fc | λ | fc | bar: 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮 to 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 引張
1 | 15.6 | 2 | 15.6 | 3 | 15.6 | 4 | 15.6 | 5 | 15.6
6 | 15.6 | 7 | 15.6 | 8 | 15.6 | 9 | 15.5 | 10 | 15.5
11 | 15.5 | 12 | 15.5 | 13 | 15.5 | 14 | 15.4 | 15 | 15.4
16 | 15.4 | 17 | 15.4 | 18 | 15.3 | 19 | 15.3 | 20 | 15.3
21 | 15.2 | 22 | 15.2 | 23 | 15.1 | 24 | 15.1 | 25 | 15.1
26 | 15 | 27 | 15 | 28 | 14.9 | 29 | 14.9 | 30 | 14.8
31 | 14.8 | 32 | 14.7 | 33 | 14.6 | 34 | 14.6 | 35 | 14.5
36 | 14.5 | 37 | 14.4 | 38 | 14.3 | 39 | 14.3 | 40 | 14.2
41 | 14.1 | 42 | 14.1 | 43 | 14 | 44 | 13.9 | 45 | 13.9
46 | 13.8 | 47 | 13.7 | 48 | 13.6 | 49 | 13.6 | 50 | 13.5
51 | 13.4 | 52 | 13.3 | 53 | 13.2 | 54 | 13.2 | 55 | 13.1
56 | 13 | 57 | 12.9 | 58 | 12.8 | 59 | 12.7 | 60 | 12.6
61 | 12.5 | 62 | 12.4 | 63 | 12.4 | 64 | 12.3 | 65 | 12.2
66 | 12.1 | 67 | 12 | 68 | 11.9 | 69 | 11.8 | 70 | 11.7
71 | 11.6 | 72 | 11.5 | 73 | 11.4 | 74 | 11.3 | 75 | 11.2
76 | 11.1 | 77 | 11 | 78 | 10.9 | 79 | 10.8 | 80 | 10.7
81 | 10.6 | 82 | 10.5 | 83 | 10.4 | 84 | 10.3 | 85 | 10.2
86 | 10.1 | 87 | 10 | 88 | 9.9 | 89 | 9.8 | 90 | 9.69
91 | 9.59 | 92 | 9.48 | 93 | 9.37 | 94 | 9.27 | 95 | 9.15
96 | 9.05 | 97 | 8.94 | 98 | 8.84 | 99 | 8.73 | 100 | 8.62
101 | 8.51 | 102 | 8.41 | 103 | 8.3 | 104 | 8.19 | 105 | 8.08
106 | 7.98 | 107 | 7.87 | 108 | 7.76 | 109 | 7.65 | 110 | 7.55
111 | 7.44 | 112 | 7.33 | 113 | 7.23 | 114 | 7.12 | 115 | 7.01
116 | 6.91 | 117 | 6.8 | 118 | 6.69 | 119 | 6.59 | 120 | 6.48
121 | 6.37 | 122 | 6.27 | 123 | 6.17 | 124 | 6.07 | 125 | 5.97
126 | 5.88 | 127 | 5.79 | 128 | 5.7 | 129 | 5.61 | 130 | 5.52
131 | 5.44 | 132 | 5.36 | 133 | 5.28 | 134 | 5.2 | 135 | 5.12
136 | 5.05 | 137 | 4.97 | 138 | 4.9 | 139 | 4.83 | 140 | 4.76
141 | 4.69 | 142 | 4.63 | 143 | 4.56 | 144 | 4.5 | 145 | 4.44
146 | 4.38 | 147 | 4.32 | 148 | 4.26 | 149 | 4.2 | 150 | 4.15
151 | 4.09 | 152 | 4.04 | 153 | 3.99 | 154 | 3.93 | 155 | 3.88
156 | 3.83 | 157 | 3.78 | 158 | 3.74 | 159 | 3.69 | 160 | 3.64
161 | 3.6 | 162 | 3.55 | 163 | 3.51 | 164 | 3.47 | 165 | 3.43
166 | 3.38 | 167 | 3.34 | 168 | 3.3 | 169 | 3.27 | 170 | 3.23
171 | 3.19 | 172 | 3.15 | 173 | 3.12 | 174 | 3.08 | 175 | 3.05
176 | 3.01 | 177 | 2.98 | 178 | 2.94 | 179 | 2.91 | 180 | 2.88
181 | 2.85 | 182 | 2.81 | 183 | 2.78 | 184 | 2.75 | 185 | 2.72
186 | 2.69 | 187 | 2.67 | 188 | 2.64 | 189 | 2.61 | 190 | 2.58
191 | 2.56 | 192 | 2.53 | 193 | 2.5 | 194 | 2.48 | 195 | 2.45
196 | 2.43 | 197 | 2.4 | 198 | 2.38 | 199 | 2.35 | 200 | 2.33
201 | 2.31 | 202 | 2.28 | 203 | 2.26 | 204 | 2.24 | 205 | 2.22
206 | 2.2 | 207 | 2.17 | 208 | 2.15 | 209 | 2.13 | 210 | 2.11
211 | 2.09 | 212 | 2.07 | 213 | 2.05 | 214 | 2.03 | 215 | 2.02
216 | 2 | 217 | 1.98 | 218 | 1.96 | 219 | 1.94 | 220 | 1.92
221 | 1.91 | 222 | 1.89 | 223 | 1.87 | 224 | 1.86 | 225 | 1.84
226 | 1.82 | 227 | 1.81 | 228 | 1.79 | 229 | 1.78 | 230 | 1.76
231 | 1.75 | 232 | 1.73 | 233 | 1.72 | 234 | 1.7 | 235 | 1.69
236 | 1.67 | 237 | 1.66 | 238 | 1.64 | 239 | 1.63 | 240 | 1.62
241 | 1.6 | 242 | 1.59 | 243 | 1.58 | 244 | 1.56 | 245 | 1.55
246 | 1.54 | 247 | 1.53 | 248 | 1.51 | 249 | 1.5 | 250 | 1.49

## 3 鋼材
【表-3-1】【 等辺山形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P246、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | 重心の位置(Cm) |  | 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4) |  |  |  | 断面2次半径(Cm) |  |  |  | 断面係数(Cm3)
[6 empty] | 直角方向 |  | 斜め方向 |  | 直角方向 |  | 斜め方向
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | Iu | Iv | ix | iy | iu | iv | Zx | Zy
25*25 | 3 | 1.427 | 11 | 0.719 | 0.719 | 0.797 | 0.797 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 | 0.448
30*30 | 3 | 1.727 | 13.3 | 0.844 | 0.844 | 1.42 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 | 0.661
40*40 | 3 | 2.336 | 17.9 | 1.09 | 1.09 | 3.53 | 3.53 | 5.6 | 1.46 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.21 | 1.21
40*40 | 5 | 3.755 | 28.9 | 1.17 | 1.17 | 5.42 | 5.42 | 8.59 | 2.25 | 1.2 | 1.2 | 1.51 | 0.77 | 1.91 | 1.91
50*50 | 4 | 3.892 | 30 | 1.37 | 1.37 | 9.06 | 9.06 | 14.4 | 3.79 | 1.53 | 1.53 | 1.92 | 0.98 | 2.49 | 2.49
50*50 | 6 | 5.644 | 43.4 | 1.44 | 1.44 | 12.6 | 12.6 | 20 | 5.24 | 1.5 | 1.5 | 1.88 | 0.96 | 3.55 | 3.55
65*65 | 6 | 7.527 | 57.9 | 1.81 | 1.81 | 29.4 | 29.4 | 46.6 | 12.1 | 1.98 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.26 | 6.26
65*65 | 8 | 9.761 | 75.1 | 1.88 | 1.88 | 36.8 | 36.8 | 58.3 | 15.3 | 1.94 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.96 | 7.96
75*75 | 6 | 8.727 | 67.1 | 2.06 | 2.06 | 46.1 | 46.1 | 73.2 | 19 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.47 | 8.47 | 8.47
75*75 | 9 | 12.69 | 97.6 | 2.17 | 2.17 | 64.4 | 64.4 | 102 | 26.7 | 2.25 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.1 | 12.1
90*90 | 7 | 10.55 | 94 | 2.46 | 2.46 | 93 | 93 | 148 | 38.3 | 2.76 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 14.1 | 14.1
90*90 | 10 | 17 | 130.3 | 2.57 | 2.57 | 125 | 125 | 199 | 51.6 | 2.71 | 2.71 | 3.42 | 1.74 | 19.5 | 19.5
100*100 | 7 | 13.62 | 104.9 | 2.71 | 2.71 | 129 | 129 | 205 | 53.1 | 3.08 | 3.08 | 3.88 | 1.97 | 17.7 | 17.7
100*100 | 10 | 19 | 146 | 2.82 | 2.82 | 175 | 175 | 278 | 71.9 | 3.04 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 24.4 | 24.4
120*120 | 8 | 18.76 | 144.1 | 3.24 | 3.24 | 258 | 258 | 410 | 106 | 3.71 | 3.71 | 4.68 | 2.38 | 29.5 | 29.5
130*130 | 9 | 22.74 | 175.4 | 3.53 | 3.53 | 366 | 366 | 583 | 150 | 4.01 | 4.01 | 5.06 | 2.57 | 38.7 | 38.7
130*130 | 12 | 29.76 | 229.3 | 3.64 | 3.64 | 467 | 467 | 743 | 192 | 3.96 | 3.96 | 5 | 2.54 | 49.9 | 49.9
130*130 | 15 | 36.75 | 282.2 | 3.76 | 3.76 | 568 | 568 | 902 | 234 | 3.93 | 3.93 | 4.95 | 2.53 | 61.5 | 61.5
150*150 | 12 | 34.33 | 267.5 | 4.14 | 4.14 | 740 | 740 | 1176 | 304 | 4.61 | 4.61 | 5.82 | 2.96 | 68.2 | 68.2
150*150 | 15 | 42.74 | 329.3 | 4.24 | 4.24 | 888 | 888 | 1410 | 365 | 4.56 | 4.56 | 5.75 | 2.92 | 82.6 | 82.6
150*150 | 19 | 53.38 | 410.6 | 4.4 | 4.4 | 1090 | 1090 | 1730 | 451 | 4.52 | 4.52 | 5.69 | 2.91 | 103 | 103
175*175 | 12 | 40.52 | 311.6 | 4.73 | 4.73 | 1170 | 1170 | 1860 | 479 | 5.37 | 5.37 | 6.78 | 3.41 | 91.6 | 91.6
175*175 | 15 | 50.21 | 386.1 | 4.85 | 4.85 | 1440 | 1440 | 2290 | 588 | 5.35 | 5.35 | 6.75 | 3.42 | 114 | 114
200*200 | 15 | 57.7 | 443.9 | 5.46 | 5.46 | 2180 | 2180 | 3470 | 891 | 6.14 | 6.14 | 7.75 | 3.93 | 150 | 150
200*200 | 20 | 76 | 585.1 | 5.67 | 5.67 | 2820 | 2820 | 4490 | 1160 | 6.09 | 6.09 | 7.68 | 3.9 | 197 | 197
200*200 | 25 | 93.7 | 721.3 | 5.86 | 5.86 | 3420 | 3420 | 5420 | 1410 | 6.04 | 6.04 | 7.61 | 3.88 | 242 | 242
【表-3-2】【 みぞ形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P248、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | Cx: 重心の位置(Cm); 直角方向 Ix: 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4); 斜め方向 Iu: 断面2次半径(Cm); 直角方向 ix: 断面係数(Cm3)
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy
75*40 | 5*7 | 8.818 | 67.8 | 0 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47
100*50 | 5*7.5 | 11.92 | 91.7 | 0 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52
125*65 | 6*8 | 17.11 | 131.3 | 0 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.9 | 67.8 | 13.4
150*75 | 6.5*10 | 23.71 | 182.3 | 0 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4
150*75 | 9*12.5 | 30.59 | 235.2 | 0 | 2.31 | 1050 | 147 | 5.86 | 2.19 | 140 | 28.3
180*75 | 7*10.5 | 27.2 | 209.7 | 0 | 2.13 | 1380 | 131 | 7.12 | 2.19 | 153 | 24.3
200*80 | 7.5*11 | 26.92 | 206.8 | 0 | 2.21 | 1950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1
200*90 | 8*13.5 | 38.65 | 296.9 | 0 | 2.74 | 2490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2
【表-3-3】【 Ｈ形鋼の断面特性 】 JIS G3192 より転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | Cx: 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4); Ix: 断面2次半径(Cm); ix: 断面係数(Cm3)
|  | A |  | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy
100*50 | 5*7 | 11.85 | 91.1 | 187 | 14.8 | 3.98 | 1.12 | 37.5 | 5.61
100*100 | 6*8 | 21.59 | 165.6 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7
125*60 | 6*8 | 16.69 | 128.4 | 409 | 29.1 | 4.95 | 1.32 | 65.5 | 9.71
125*125 | 6.5*9 | 30 | 231.3 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9
150*75 | 5*7 | 17.85 | 137.2 | 666 | 49.5 | 6.11 | 1.66 | 88.8 | 13.2
148*100 | 6*9 | 26.35 | 202.9 | 1000 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1
150*150 | 7*10 | 39.65 | 304.8 | 1620 | 563 | 6.4 | 3.77 | 216 | 75.1
175*90 | 5*8 | 22.9 | 176.4 | 1210 | 97.5 | 7.26 | 2.06 | 138 | 21.7
175*175 | 7.5*11 | 51.42 | 395.9 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112
198*99 | 4.5*7 | 22.69 | 174.4 | 1540 | 113 | 8.25 | 2.24 | 156 | 22.9
200*100 | 5.5*8 | 26.67 | 204.8 | 1810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7
194*150 | 6*9 | 38.11 | 293 | 2630 | 507 | 8.3 | 3.65 | 271 | 67.6
200*200 | 8*12 | 63.53 | 489 | 4720 | 1600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160
244*175 | 7*11 | 55.49 | 427.3 | 6040 | 984 | 10.4 | 4.21 | 495 | 112
250*250 | 9*14 | 91.43 | 703.6 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292
298*149 | 5.5*8 | 40.8 | 313.6 | 6320 | 442 | 12.4 | 3.29 | 424 | 59.3
300*150 | 6.5*9 | 46.78 | 359.7 | 7210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7
346*174 | 6*9 | 52.45 | 403.8 | 11000 | 791 | 14.5 | 3.88 | 638 | 91
350*175 | 7*11 | 62.91 | 484.1 | 13500 | 984 | 14.6 | 3.96 | 771 | 112
396*199 | 7*11 | 71.41 | 549.8 | 19800 | 1450 | 16.6 | 4.5 | 999 | 145
400*200 | 8*13 | 83.37 | 640.9 | 23500 | 1740 | 16.8 | 4.56 | 1170 | 174
【表-3-4】【 ﾎﾞﾙﾄの有効径 (mm) 】 JIS B0205 ﾒｰﾄﾙ並目ねじより転記
呼び径 | M8 *1.25 | M10 *1.5 | M12 *1.75 | M16 *2.0 | M20 *2.5 | M22 *2.5 | M24.0 *3.0 | M27 *3.0 | M30 *3.5 | M33 *3.5 | M36 *4.0 | M39 4.0 | M42 *4.5
有効径 | 7.188 | 9.026 | 10.863 | 14.701 | 18.376 | 20.376 | 22.051 | 25.051 | 27.727 | 30.727 | 33.402 | 36.402 | 39.077
【表-3-5】【 平鋼の規格 】 JIS G3194 より転記
厚 (mm) | 幅寸 (mm) | 単位重量(N/m) | 断面積(㎠)
4.5* | 50 | 17.3 | 2.25
| 65 | 22.5 | 2.92
| 75 | 26 | 3.37
| 90 | 31.2 | 4.05
| 100 | 34.6 | 4.5
6.0* | 50 | 23.1 | 3
| 65 | 30 | 3.9
| 75 | 34.6 | 4.5
| 90 | 41.6 | 5.4
| 100 | 46.2 | 6
| 125 | 57.7 | 7.5
| 150 | 69.2 | 9
9.0* | 50 | 34.6 | 4.5
| 65 | 45 | 5.85
| 75 | 51.9 | 6.75
| 90 | 62.3 | 8.1
| 100 | 69.2 | 9
| 125 | 86.5 | 11.25
| 150 | 103.9 | 13.5

## 4 アンカーボルト
【表-4-1】【 床ｽﾗﾌﾞ上面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの短期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.55 | 1.3 | 0.7188
M10*1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.7 | 1.7 | 0.9026
M12*1.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.8 | 1.9 | 1.0863
M16*2.0 |  | 12 | 12 | 12 | 1 | 2.4 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 12 | 12 | 1.3 | 3 | 1.8376
M24*3.0 |  |  |  | 12 | 1.5 | 3.6 | 2.2051
ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ L(mm) | 100-d | 130-d | 160-d | 180-d
【表-4-2】【 床ｽﾗﾌﾞ下面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの長期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.55 | 1.3 | 0.7188
M10*1.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.7 | 1.7 | 0.9026
M12*1.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 1.9 | 1.0863
M16*2.0 |  | 8 | 8 | 8 | 1 | 2.4 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 8 | 8 | 1.3 | 3 | 1.8376
M24*3.0 |  |  |  | 8 | 1.5 | 3.6 | 2.2051
ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ L(mm) | 100-d | 130-d | 160-d | 180-d
【表-4-3】【 あと施工接着系ｱﾝｶｰの床ｽﾗﾌﾞ上面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P114 転記
接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの【短期】引抜荷重 (一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M10*1.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 80 | 13.5 | 0.9026
M12*1.75 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 90 | 14.5 | 1.0863
M16*2.0 |  | 12 | 12 | 12 | 110 | 20 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 12 | 12 | 120 | 24 | 1.8376
【表-4-4】【 あと施工接着系ｱﾝｶｰの床ｽﾗﾌﾞ下面,壁面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P114 転記
接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの【長期】引抜荷重 (一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M10*1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 13.5 | 0.9026
M12*1.75 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 90 | 14.5 | 1.0863
M16*2.0 |  | 8 | 8 | 8 | 110 | 20 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 8 | 8 | 120 | 24 | 1.8376
【表-4-5】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の床ｽﾗﾌﾞ上面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P115 転記
ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の【短期】引抜荷重 (一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |  | 0.7188
M10*1.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 45 |  | 0.9026
M12*1.75 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60 |  | 1.0863
M16*2.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70 |  | 1.4701
M20*2.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 |  | 1.8376
M24*3.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 |  | 2.2051
【表-4-5】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の床ｽﾗﾌﾞ下面,壁面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P115 転記
ﾒｶﾙｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の【長期】引抜荷重 (一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |  | 0.7188
M10*1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 45 |  | 0.9026
M12*1.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 |  | 1.0863
M16*2.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 70 |  | 1.4701
M20*2.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |  | 1.8376
M24*3.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |  | 2.2051
【表-4-6】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【短期】引抜荷重】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P116 転記
ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【短期】引抜荷重 (基礎・一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | 穿孔径d2(mm)
M6～M12 | 0.75
M16以上 | 1.2
【表-4-7】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【長期】引抜荷重】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P116 転記
ﾒｶﾙｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【長期】引抜荷重 (基礎・一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | 穿孔径d2(mm)
M6～M12 | 0.5
M16以上 | 0.8
【表-4-8】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P117 転記
(参考) 鋼製ｲﾝｻｰﾄの【短期】引抜荷重 (基礎・一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 3 | 28 |  | 28
M12 | 6.6 | 45 |  | 33
M16 | 9.8 | 56 |  | 37
【表-4-9】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P117 転記
建築設備耐震設計・施工指針2005年版 P216 転記
(参考) 鋼製ｲﾝｻｰﾄの【長期】引抜荷重 (基礎・一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 2 | 28 |  | 28
M12 | 4.4 | 45 |  | 33
M16 | 6.5 | 56 |  | 37
【表-4-10】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P118 転記
(参考) いもの製ｲﾝｻｰﾄの【短期】引抜荷重 (基礎・一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 1.5 | 20 |  | 21
M12 | 2 | 22 |  | 27
M16 | 2.8 | 25 |  | 35
【表-4-11】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P118 転記
(参考) いもの製ｲﾝｻｰﾄの【長期】引抜荷重 (基礎・一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 1 | 20 |  | 21
M12 | 1.35 | 22 |  | 27
M16 | 1.9 | 25 |  | 35

## ﾀﾝｸ高架台（ブレス有）
ﾀﾝｸ等の鋼製架台計算書
[13 empty] | 厚み | Kg/m2 | m2 | Kg
[12 empty] | 底板 | 4.5t | 35.32 | 0.64 | 22.6048
[12 empty] | 側板 | 4.5t | 35.32 | 2.72 | 96.0704
[12 empty] | 天板 | 3.2t | 25.12 | 0.64 | 16.0768
134.752
ﾀﾝｸ等の鋼製架台計算書 | [10 empty] | この色の欄に数値を入力
【1,ﾀﾝｸ等の内容】 |  |  |  |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡ | [5 empty] | この色の欄は自動的に計算される。
| 荷重名 |  | 材質・内容等 |  | 質量 | 単位 | 質量 | 単位 | 質量 | 単位
| ﾀﾝｸ本体重量W1 |  | SS400 |  | 1.323 | KN | 1323 | N | 135 | Kg
| 内容物重量W2 |  | 軽油 490L |  | 4.018 | KN | 4018 | N | 410 | Kg
【2,寸法等】
| 記号 |  | 寸法 |  | 単位
| L |  | 68 |  | Cm
| L1 |  | 25 |  | Cm
| L2 |  | 125 |  | Cm
| L3 |  | 42.5 |  | Cm
| L4 |  | 42.5 |  | Cm
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
震度【表1-5より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 重要機器 |  | 一般施設
| 対象階 |  | R階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
重
心
ﾀ
ﾝ
ｸ
L
L
1
L
2
L
3
L
4

## ﾀﾝｸ高架台 (ブレス無)
ﾀﾝｸ等の鋼製架台計算書
[13 empty] | 厚み | Kg/m2 | m2 | Kg
[12 empty] | 底板 | 4.5t | 35.32 | 0.2025 | 7.1523
[12 empty] | 側板 | 4.5t | 35.32 | 1.08 | 38.1456
[12 empty] | 天板 | 3.2t | 25.12 | 0.2025 | 5.0868
50.3847
ﾀﾝｸ等の鋼製架台計算書 | [10 empty] | この色の欄に数値を入力
【1,ﾀﾝｸ等の内容】 |  |  |  |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡ | [5 empty] | この色の欄は自動的に計算される。
| 荷重名 |  | 材質・内容等 |  | 質量 | 単位 | 質量 | 単位 | 質量 | 単位
| ﾀﾝｸ本体重量W1 |  | SS400 |  | 0.49392 | KN | 493.92 | N | 50.4 | Kg
| 内容物重量W2 |  | 軽油 100L |  | 0.8428 | KN | 842.8 | N | 86 | Kg
【2,寸法等】
| 記号 |  | 寸法 |  | 単位
| L |  | 45 |  | Cm
| L1 |  | 25 |  | Cm
| L2 |  | 125 |  | Cm
| L3 |  | 30 |  | Cm
| L4 |  | 30 |  | Cm
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
震度【表1-5より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 重要機器 |  | 一般施設
| 対象階 |  | R階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75

## 自立機器ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
箱体類機器・自立型制御盤ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ計算書
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
上記表より
震度【表1-5より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 重要機器 |  | 一般施設
| 対象階 |  | R階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
【1,機器等の内容】 |  |  |  |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡ | [5 empty] | この色の欄に数値を入力
| 荷重名 |  | 材質・内容等 |  | 質量 | 単位 | 質量 | 単位 | 質量 | 単位 | この色の欄は自動的に計算される。
| 本体重量W1 |  | 箱体 |  | 3.724 | KN | 3724 | N | 380 | Kg
| 内容物重量W2 |  |  |  | 0 | KN | 0 | N | 0 | Kg
| 内容物重量WT |  |  |  | 3.724 | KN | 3724 | N | 380 | Kg
【2,寸法等】
| 記号 |  | 寸法 |  | 単位
| L |  | 60 |  | Cm
| L1 |  | 50 |  | Cm
| L2 |  | 100 |  | Cm
| H1 |  | 50 |  | Cm
| H2 |  | 70 |  | Cm
1、偏心荷重の算定
偏心荷重の算定
| WT1=WT*L1/(L1+L2) | [5 empty] | 1.2413 | KN
| WT2=WT*L2/(L1+L2) | [5 empty] | 2.4827 | KN
偏心荷重の算定
| WTmax=WT*L1/(L1+L2) | [5 empty] | 2.4827 | KN
2、地震によるｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの引き抜きの検討 (偏心荷重のmax側について検討）
| 転倒方向のﾎﾞﾙﾄの有効本数 n(本) |  |  |  | 1
水平震度による転倒ﾓｰﾒﾝﾄ MH
| MH=FH*WTmax*H1 |  |  |  | 186.2 | KN・Cm