## その他
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows11/10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●設備の担当の職務
建築設備の現場担当の提出書類、現場管理の内容
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●設備の監督の職務
建築設備の現場管理の提出書類、現場管理の内容
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案

## 資料①
表2-14(a) 油入変圧器のﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗、ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽ、短絡電流
変圧器容量(KVA) | 三相変圧器 (6.6KV/210V) | [7 empty] | 単相変圧器 (6.6KV/210V～105V)
| 周波数 (50HZ) |  |  |  | 周波数 (60HZ) |  |  |  | 周波数 (50HZ) |  |  |  | 周波数 (60HZ)
| %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA) | %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA) | %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA) | %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA)
20 | 1.59 | 0.86 | 1.81 | 3.04 | 1.48 | 0.93 | 1.75 | 3.15 | 1.2 | 1.25 | 1.73 | 5.5 | 1.33 | 1.26 | 1.83 | 5.2
30 | 1.51 | 1.1 | 1.87 | 4.4 | 1.37 | 1.37 | 1.94 | 4.26 | 1.19 | 1.45 | 1.88 | 7.62 | 1.12 | 1.62 | 1.97 | 7.25
750 | 0.77 | 3.66 | 3.74 | 55.13 | 0.63 | 3.55 | 3.61 | 57.19 | - | - | - | - | - | - | - | -
備考 | (1)JIS C 4304「配電用6KV油入変圧器」の令和2年の調査値であり、調査した中のﾊﾟｰｾﾝﾄ
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽの最小値、短絡電流のの最大値を示す。
(2)定格電圧は、三相変圧器は6.6KV/210V、単相変圧器は6.6KV/210-105Vとする。
(3)変圧器の巻き線の温度が20°Cの場合を示す。
表2-14(b) ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器のﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗、ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽ、短絡電流
変圧器容量(KVA) | 三相変圧器 (6.6KV/210V) | [7 empty] | 単相変圧器 (6.6KV/210V～105V)
| 周波数 (50HZ) |  |  |  | 周波数 (60HZ) |  |  |  | 周波数 (50HZ) |  |  |  | 周波数 (60HZ)
| %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA) | %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA) | %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA) | %RT* | %XT* | %ZT* | 短絡電流(kA)
20 | 0.63 | 1.34 | 1.48 | 3.71 | 0.59 | 1.51 | 1.62 | 3.39 | 1.19 | 2.93 | 3.16 | 3.01 | 1.19 | 3.52 | 3.72 | 2.56

## 資料②
表2-15(a) EM-IE(3条)、EM-EEF(2C及び3C)及びEM-FP-C(2C及び3C、平形)のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
周波数 (Hz) | 導体 (mm) |  | 導体抵抗 Rw (Ω/km) (20℃) |  | ﾘｱｸﾀﾝｽ Ｘｗ(Ω/km)
[5 empty] | EM-IE |  | EM-EEF |  | EM-EEF |  | EM-FP-C |  | EM-FP-C
[5 empty] | (3条) |  | (2C) |  | (3C) |  | (2C,平形) |  | (3C,平形)
50 | 1.6 |  | 8.92 |  | 0.117 |  | 0.103 |  | 0.117 |  | 0.123 |  | 0.137
備考 | (1) 直流導体抵抗については、JIS C 3612「600V耐難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線」
及びJIS C 3605「600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ」より抜粋
(2) ﾘｱｸﾀﾝｽについては、(一社)日本電線工業会 技資103号A「低圧電線・ｹｰﾌﾞﾙ
のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ」より抜粋
表2-15(b) EM-IE(3条)、及びEM-FP-C(2C及び3C、平形)のｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
導体 (mm) |  | 導体抵抗 Rw (Ω/km) (20℃) |  | ﾘｱｸﾀﾝｽ Ｘｗ(Ω/km)
|  |  |  | 周波数 (50Hz) | [5 empty] | 周波数 (50Hz)
|  |  |  | EM-IE |  | EM-FP-C |  | EM-FP-C |  | EM-FP-C |  | EM-FP-C |  | EM-FP-C
|  |  |  | (3条) |  | (2C,平形) |  | (3C,平形) |  | (2C,平形) |  | (3C,平形) |  | (3C,平形)
2 |  | 9.24 |  | 0.114 |  | 0.118 |  | 0.133 |  | 0.136 |  | 0.142 |  | 0.159
250 |  | 0.0739 |  | 0.0874 |  | - |  | - |  | 0.105 |  | - |  | -
325 |  | 0.0568 |  | 0.0859 |  | - |  | - |  | 0.103 |  | - |  | -

## 三相回路
(1) 全ﾊﾟｰｾﾝﾄｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ %Z は次によります。
%Z= | %R+J%X = √(%R^2+%X^2)
電源と電線のﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗、ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽの合成
%R= | %RS+%RW %X=%XS+%XW
%Z= | 全ﾊﾟｰｾﾝﾄｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
%R= | 全ﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗
%X= | 全ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽ

## 単相回路
(1) 全ﾊﾟｰｾﾝﾄｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ %Z は次によります。
%Z= | %R+J%X = √(%R^2+%X^2)
電源と電線のﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗、ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽの合成
%R= | %RS+%RW %X=%XS+%XW
%Z= | 全ﾊﾟｰｾﾝﾄｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
%R= | 全ﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗
%X= | 全ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽ
%RS= | 電源総合ﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗
%RW= | 電線ﾊﾟｰｾﾝﾄ抵抗
%XS= | 電源総合ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽ
%XW= | 電線ﾊﾟｰｾﾝﾄﾘｱｸﾀﾝｽ

## 1 原資料
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180
荷重 | N/m | 98 | 147 | 196 | 245 | 392 | 882 | 637 | 1078 | 1470 | 1764
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 2 応力度
【表-2-1】【 鋼材等の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P230、P232 転記
種 類 | 規 格 | 短期許容応力度 KN/cm2 ( )内は長期
|  | 引張 ft | 圧縮 fc | 曲げ fb | せん断fs | 支圧 fe
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) | SS400 STK400 STKR400 SSC400 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)

## 3 鋼材
【表-3-1】【 等辺山形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P246、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | 重心の位置(Cm) |  | 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4) |  |  |  | 断面2次半径(Cm) |  |  |  | 断面係数(Cm3)
[6 empty] | 直角方向 |  | 斜め方向 |  | 直角方向 |  | 斜め方向
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | Iu | Iv | ix | iy | iu | iv | Zx | Zy
25*25 | 3 | 1.427 | 11 | 0.719 | 0.719 | 0.797 | 0.797 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 | 0.448
30*30 | 3 | 1.727 | 13.3 | 0.844 | 0.844 | 1.42 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 | 0.661
40*40 | 3 | 2.336 | 17.9 | 1.09 | 1.09 | 3.53 | 3.53 | 5.6 | 1.46 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.21 | 1.21

## 4 アンカーＢ
【表-4-1】【 床ｽﾗﾌﾞ上面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの短期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.55 | 1.3 | 0.7188
M10*1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.7 | 1.7 | 0.9026

## ５Ｃラック
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
ケーブルラックの耐震支持間隔と適用
設置場所 |  | 耐震クラスA・B対応 |  |  | 耐震クラスS対応
(3) ＢＳは、垂直支持（立上り配線）専用の両面形とし、材料及び仕上げがALの ものは除く。
（３） 形 式
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 P | SR20 | 200 | 8.8 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| SR30 | 300 | 9.6 |  |  | 仕様 | SR20 | 5982 | 2642 | 1530 | 1095 | 548 | 306
| SR40 | 400 | 10.3 |  |  |  | SR30 | 5783 | 2639 | 1526 | 1093 | 546 | 303
| SR50 | 500 | 11.2 |  |  |  | SR40 | 4205 | 2636 | 1523 | 1090 | 542 | 300
| SR60 | 600 | 13.2 |  |  |  | SR50 | 3299 | 2633 | 1521 | 1087 | 540 | 297
| SR80 | 800 | 16.3 |  |  |  | SR60 | 3215 | 2626 | 1513 | 1079 | 532 | 290
[7 empty] | SR80 | 3362 | 2365 | 1506 | 1072 | 526 | 282
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 SD | SR20 | 200 | 9.6 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| SR30 | 300 | 10.6 |  |  | 仕様 SD | SR20 | 5983 | 2642 | 1530 | 1096 | 549 | 306
| SR40 | 400 | 11.7 |  |  |  | SR30 | 5980 | 2639 | 1527 | 1093 | 546 | 303
| SR50 | 500 | 12.7 |  |  |  | SR40 | 4995 | 2637 | 1525 | 1091 | 544 | 301
| SR60 | 600 | 13.8 |  |  |  | SR50 | 3920 | 2634 | 1521 | 1088 | 540 | 298
| SR80 | 800 | 15.9 |  |  |  | SR60 | 3212 | 2626 | 1515 | 1080 | 533 | 291
[7 empty] | SR80 | 2363 | 2366 | 1507 | 1073 | 526 | 264
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 Z | SR20 | 200 | 9.2 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| SR30 | 300 | 10 |  |  | 仕様 Z | SR20 | 5982 | 2642 | 1530 | 1095 | 548 | 306
| SR40 | 400 | 10.8 |  |  |  | SR30 | 5783 | 2639 | 1526 | 1093 | 546 | 303
| SR50 | 500 | 11.6 |  |  |  | SR40 | 4205 | 2636 | 1523 | 1090 | 542 | 300
| SR60 | 600 | 13.9 |  |  |  | SR50 | 3299 | 2633 | 1521 | 1087 | 540 | 297
| SR80 | 800 | 15.39 |  |  |  | SR60 | 3215 | 2626 | 1513 | 1079 | 532 | 290
[7 empty] | SR80 | 3362 | 2365 | 1506 | 1072 | 526 | 282
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 S | SR20 | 200 | 7.37 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| SR30 | 300 | 8.17 |  |  | 仕様 S | SR20 | 4022 | 1774 | 1109 | 794 | 396 | 220
| SR40 | 400 | 8.97 |  |  |  | SR30 | 4019 | 1772 | 1106 | 791 | 394 | 218
| SR50 | 500 | 9.77 |  |  |  | SR40 | 3533 | 1769 | 1103 | 788 | 391 | 215
| SR60 | 600 | 10.57 |  |  |  | SR50 | 2771 | 1766 | 1101 | 786 | 388 | 212
| SR80 | 800 | 12.17 |  |  |  | SR60 | 2276 | 1764 | 1098 | 783 | 386 | 210
[7 empty] | SR80 | 1671 | 1673 | 1093 | 778 | 380 | 204
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 P | QR20 | 200 | 15.9 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| QR30 | 300 | 16.5 |  |  | 仕様 | QR20 | 16043 | 7100 | 4913 | 3969 | 2133 | 1216
| QR40 | 400 | 17.7 |  |  |  | QR30 | 11176 | 7096 | 4910 | 3965 | 2129 | 1212
| QR50 | 500 | 19.8 |  |  |  | QR40 | 8052 | 7091 | 4906 | 3961 | 2125 | 1208
| QR60 | 600 | 21 |  |  |  | QR50 | 6283 | 6289 | 4901 | 3957 | 2121 | 1204
| QR70 | 700 | 22.3 |  |  |  | QR60 | 5143 | 5149 | 4897 | 3953 | 2117 | 1200
| QR80 | 800 | 23.6 |  |  |  | QR70 | 4350 | 4354 | 4355 | 3949 | 2112 | 1196
| QR90 | 900 | 24.8 |  |  |  | QR80 | 3763 | 3767 | 3767 | 3763 | 2109 | 1192
| QR100 | 1000 | 26 |  |  |  | QR90 | 3312 | 3316 | 3316 | 3313 | 2104 | 1188
| QR120G | 1200 | 34 |  |  |  | QR100 | 2953 | 2956 | 2956 | 2953 | 2100 | 1184
[7 empty] | QR120G | 2531 | 2534 | 2533 | 2531 | 2082 | 1165
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 SD | QR20 | 200 | 16.5 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| QR30 | 300 | 17.1 |  |  | 仕様 SD | QR20 | 16043 | 7100 | 4913 | 3969 | 2133 | 1216
| QR40 | 400 | 18.2 |  |  |  | QR30 | 11176 | 7096 | 4910 | 3965 | 2129 | 1212
| QR50 | 500 | 20.4 |  |  |  | QR40 | 8052 | 7091 | 4906 | 3961 | 2125 | 1208
| QR60 | 600 | 21.6 |  |  |  | QR50 | 6283 | 6289 | 4901 | 3957 | 2121 | 1204
| QR70 | 700 | 22.9 |  |  |  | QR60 | 5143 | 5149 | 4897 | 3953 | 2117 | 1200
| QR80 | 800 | 24.2 |  |  |  | QR70 | 4350 | 4354 | 4355 | 3949 | 2112 | 1196
| QR90 | 900 | 25.4 |  |  |  | QR80 | 3763 | 3767 | 3767 | 3763 | 2109 | 1192
| QR100 | 1000 | 26.6 |  |  |  | QR90 | 3312 | 3316 | 3316 | 3313 | 2104 | 1188
| QR120G | 1200 | 31 |  |  |  | QR100 | 2953 | 2956 | 2956 | 2953 | 2100 | 1184
[7 empty] | QR120G | 2531 | 2534 | 2533 | 2531 | 2082 | 1165
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 Z | QR20 | 200 | 16.7 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| QR30 | 300 | 17.4 |  |  | 仕様 Z | QR20 | 16043 | 7100 | 4913 | 3969 | 2133 | 1216
| QR40 | 400 | 18.6 |  |  |  | QR30 | 11176 | 7096 | 4910 | 3965 | 2129 | 1212
| QR50 | 500 | 20.8 |  |  |  | QR40 | 8052 | 7091 | 4906 | 3961 | 2125 | 1208
| QR60 | 600 | 22.1 |  |  |  | QR50 | 6283 | 6289 | 4901 | 3957 | 2121 | 1204
| QR70 | 700 | 23.6 |  |  |  | QR60 | 5143 | 5149 | 4897 | 3953 | 2117 | 1200
| QR80 | 800 | 24.7 |  |  |  | QR70 | 4350 | 4354 | 4355 | 3949 | 2112 | 1196
| QR90 | 900 | 26.1 |  |  |  | QR80 | 3763 | 3767 | 3767 | 3763 | 2109 | 1192
| QR100 | 1000 | 27.3 |  |  |  | QR90 | 3312 | 3316 | 3316 | 3313 | 2104 | 1188
| QR120G | 1200 | 35.7 |  |  |  | QR100 | 2953 | 2956 | 2956 | 2953 | 2100 | 1184
[7 empty] | QR120G | 2531 | 2534 | 2533 | 2531 | 2082 | 1165
ｹｰﾌﾞﾙラックの重量（直線部） | [5 empty] | 積載荷重
某社型番 |  | W | 単品重量(3m) |  |  | 某社型番 |  | 支点間距離 (m) 許容静荷重(N/m)
仕様 S | QR20 | 200 | 2.41 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3
| QR30 | 300 | 13.51 |  |  | S | QR20 | 10643 | 4706 | 3255 | 2630 | 1527 | 870
| QR40 | 400 | 14.61 |  |  |  | QR30 | 9288 | 4703 | 3251 | 2626 | 15524 | 856
| QR50 | 500 | 15.71 |  |  |  | QR40 | 6690 | 4699 | 3248 | 2622 | 1520 | 863
| QR60 | 600 | 16.81 |  |  |  | QR50 | 5222 | 4696 | 3245 | 2619 | 1516 | 859
| QR70 | 700 | 17.91 |  |  |  | QR60 | 4276 | 4280 | 3240 | 2615 | 1513 | 855
| QR80 | 800 | 19.01 |  |  |  | QR70 | 3616 | 3620 | 3237 | 2611 | 1509 | 852
| QR90 | 900 | 20.11 |  |  |  | QR80 | 3130 | 3133 | 3133 | 2608 | 1506 | 848
| QR100 | 1000 | 21.21 |  |  |  | QR90 | 2753 | 2756 | 2756 | 2604 | 1502 | 844
| QR120G | 1200 | 25.61 |  |  |  | QR100 | 2457 | 2460 | 2460 | 2457 | 1498 | 841
QR120G
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 6 電線
ケーブル重量
600V-CV（グラム／ｍ）
サイズ | 単位 | 1ｃ | 2ｃ | 3ｃ | 4ｃ | Ｄ | Ｔ | Ｑ
2 | sq | ー | 110 | 130 | 180
3.5 | sq | 75 | 140 | 190 | 230
5.5 | sq | 100 | 210 | 270 | 340

## キュービクル
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ、自立型制御盤ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ計算書
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 | 0.6
上記表より
震度【表1-5より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 重要機器 |  | 一般施設
| 対象階 |  | R階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75