## その他の有用なソフト
インターネットで 作者 建築設備 で検索できます。
作者 建築設備 の下記のソフトが皆様のお役に立ちます。
Windows11/10/8/7/Vista/XP/2000/NT/ビジネス
●配管図形(JWW、JWC_CAD)
2次元cadの 用の図形集 塩ビ継ぎ手、ダクト、鋼管継手、桝等
●空調、衛生設備の見積、原価計算(配管、ダクト)
建築設備における、標準的原価データーを持つ、空調、衛生設備の見積、原価計算ソフト
●EXCEL2003と同じに使える
EXCEL2013がリボンでなく、EXCEL2003と同じコマンド表示になる
●EXCEL2003のコマンド表示で昔のEXCEL
昔のコマンド表示で昔のままに、だれでも文書ができる コマンド表示なので直感的に使える
●建築設備:給水設備配管の設計
建築設備の給水設備配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●建築設備:作業手順書,チェックシート(ISO,施工過程)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●空調設備の熱量計算
建築設備の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準拠
●送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の設計
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者で出来る
●建築設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●耐震設計:油タンク・水槽架台、制御盤の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●キュービクルアンカー、タンク、ケーブルラック耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●耐震設計:配管・ダクトの鋼製架台
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●熱量計算
建築の空調設備の熱量計算
●設備の担当の職務
建築設備の現場担当の提出書類、現場管理の内容
●建築設備:空調・換気ダクトの設計
データの必要な「行」を複写して貼り付け、m数などの必要データを入力して集計すれば設計書が出来る
●設備の職務
設備の担当の職務内容
●空調機、送風機の耐震架台
床置き、壁取り付けの空調機、天井取り付け送風機の架台の耐震計算ソフト
●1-2G耐震エアコン屋外機架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、エアコン等の架台の構造計算を理解できる
●1-2G耐震ダクトの振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、ダクト等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築機械設備の耐震計算練習ソフト
建築設備における、配管架台、配管振れ止め、機器架台の耐震計算練習ソフト
●空調機等箱の耐震、蒸気暖房放熱器の耐震金具の計算書
建築設備の担当者レベルで、放熱器等の構造計算を理解できるソフトを目指して作りました
●設備の監督の職務
建築設備の現場管理の提出書類、現場管理の内容
●1-2G耐震サービスタンク等架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、タンク等の耐震架台の構造計算を理解できる
●ボイラー煙突のドラフト計算
煙突の計算を行うソフト 単体から4台+3台まで10種類の組合せのドラフト計算が出来る
●建築設備の水平タンク,送風機,エアコン架台の構造計算
送風機架台、横置圧力水槽、エアコン架台の構造計算が設備の担当者(構造計算の専門家でなくても)で出来る
●耐震計算、架台計算:空調機、送風機
空調機の床置き、壁取付け架台、架台無しの耐震計算、送風機の天井取付架台の耐震計算ソフト
●エントツのドラフト計算
1台から最大7台までのボイラーの組み合わせで10種類の煙突のドラフトの計算を行う
●キュービクル転倒、ケーブルラック、小出しタンク耐震
キュービクル耐震アンカーボルト、ケーブルラック耐震振れ止め、油小出しタンクの耐震架台
●建物の空調計画:熱量計算
建物の空調の熱量計算システム 国交省仕様に準じている
●かんたん電子納品
建築設備:管工事における、かんたん電子納品ソフト
●シックハウス 一般換気の設計 空調・換気ダクトの設計
シックハウス対策や一般換気計算を簡単に処理できるように、標準化して、ソフト化
●建築設備の作業手順書、要領書(施工プロセス、ISO)
建築設備工事の作業手順・作業仕様を標準仕様書、下水道事業団仕様書に準じて作成
●1-2G耐震配管の振れ止め架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の振止架台の構造計算を理解できる
●建築設備の給水配管の設計
建築設備の給水配管の設計ソフト 国土交通省の設計基準に則って計算する
●1-2G壁、天井配管の耐震支持架台
建築設備の担当者レベルで、壁・天井配管等の耐震支持架台の構造計算を理解できる
●水槽/オイルタンク架台耐震構造計算,空調機の耐震計算
サービスタンク・水槽架台、制御盤、キュービクル等耐震計算が設備の担当者で出来る
●1-2G耐震配管の床置き架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、配管等の床置き架台の構造計算を理解できる
●1-2G送風機の耐震架台
建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で、送風機等の耐震架台の構造計算を理解できる
●建築設備配管支持の構造計算
配管架台、振れ止め架台の設計を建築設備の担当者レベル(構造計算の専門家でなくても)で理解できる
●jw図形(機械設備)
jw_cadの配管施工図の図形
●設備の管理
設備担当の工事現場管理の項目、その内容とその技術資料を提案

## 1 原資料
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180
荷重 | N/m | 98 | 147 | 196 | 245 | 392 | 882 | 637 | 1078 | 1470 | 1764
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-2】 【 ｱﾝｸﾞﾙ工法 ﾀﾞｸﾄ重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
ﾀﾞｸﾄの周長(m) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
保温無 | 重量 | Kg/m | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45
| 荷重 | N/m | 49 | 98 | 196 | 245 | 294 | 343 | 441 |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
保温有 | 重量 | Kg/m | 30 | 45 | 65 | 85 | 90 | 115 | 140
| 荷重 | N/m | 294 | 441 | 637 | 833 | 882 | 1127 | 1372
【表-1-3】【 ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法 ﾀﾞｸﾄ重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
ﾀﾞｸﾄ周長(m) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
保温無 | 重量 | Kg/m | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 30 | 34
| 荷重 | N/m | 58.8 | 88.2 | 127.4 | 166.6 | 254.8 | 294 | 333.2 |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
保温有 | 重量 | Kg/m | 31 | 44 | 58 | 77 | 86 | 110 | 129
| 荷重 | N/m | 303.8 | 431.2 | 568.4 | 754.6 | 842.8 | 1078 | 1264.2
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
【 設計用鉛直地震力 】
鉛直地震力の1/2とする。
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 2 応力度
【表-2-1】【 鋼材等の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P230、P232 転記
種 類 | 規 格 | 短期許容応力度 KN/cm2 ( )内は長期
|  | 引張 ft | 圧縮 fc | 曲げ fb | せん断fs | 支圧 fe
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) | SS400 STK400 STKR400 SSC400 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)

## 3 鋼材
【表-3-1】【 等辺山形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P246、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | 重心の位置(Cm) |  | 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4) |  |  |  | 断面2次半径(Cm) |  |  |  | 断面係数(Cm3)
[6 empty] | 直角方向 |  | 斜め方向 |  | 直角方向 |  | 斜め方向
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | Iu | Iv | ix | iy | iu | iv | Zx | Zy
25*25 | 3 | 1.427 | 11 | 0.719 | 0.719 | 0.797 | 0.797 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 | 0.448

## 4 アンカーボルト
【表-4-1】【 床ｽﾗﾌﾞ上面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの短期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.55 | 1.3 | 0.7188

## 床架台1(1)
床 n 型架台強度計算書 (荷重支持＋振れ止 を兼ねた場合) | [8 empty] | 溶接部曲げﾓｰﾒﾝﾄを考慮する場合の加工要領
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が1点の場合の床n型架台強度計算書 (荷重＋地震荷重)】 | [7 empty] | 【 1点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |  |  | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) | (2.0) | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) | (1.5) | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) | (1.0) | (0.6)
震度【表1-4より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1
| 設計垂直震度KV |  | 0.5
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 床架台1 (2)
床 n 型架台強度計算書 (荷重支持＋振れ止 を兼ねた場合) | [12 empty] | 溶接部曲げﾓｰﾒﾝﾄを考慮する場合の加工要領
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が2点の場合の床n型架台強度計算書 (荷重＋地震荷重)】 | [10 empty] | 【 2点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
震度【表1-4より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180
荷重 | N/m | 98 | 147 | 196 | 245 | 392 | 882 | 637 | 1078 | 1470 | 1764
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 床架台2(1)
床 n 型架台強度計算書 (荷重支持＋振れ止 を兼ねた場合)
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が1点の場合の床n型架台強度計算書 (荷重＋地震荷重)】 | [10 empty] | 【 1点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
震度【表1-4より】
【水平材の計算】
震度【表1-3より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180
荷重 | N/m | 98 | 147 | 196 | 245 | 392 | 882 | 637 | 1078 | 1470 | 1764
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 床架台2 (2)
床 n 型架台強度計算書 (荷重支持＋振れ止 を兼ねた場合)
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が2点の場合の床n型架台強度計算書 (荷重＋地震荷重)】 | [7 empty] | 【 2点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |  |  | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) | (2.0) | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) | (1.5) | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) | (1.0) | (0.6)
震度【表1-4より】
【水平材の計算】
震度【表1-3より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 床振止1(1)
床 n 型架台強度計算書 (振れ止の場合) | [8 empty] | 溶接部曲げﾓｰﾒﾝﾄを考慮する場合の加工要領
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が1点の場合の床n型架台強度計算書 (地震振れ止めのみ)】 | [7 empty] | 【 1点 荷重 】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |  |  | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) | (2.0) | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) | (1.5) | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) | (1.0) | (0.6)
震度【表1-4より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
塔屋
中間階
１階
地階
上層

## 床振止1 (2)
床 n 型架台強度計算書 (振れ止の場合) | [8 empty] | 溶接部曲げﾓｰﾒﾝﾄを考慮する場合の加工要領
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が2点の場合の床n型架台強度計算書 (地震振れ止めのみ)】 | [7 empty] | 【 2点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |  |  | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) | (2.0) | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) | (1.5) | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) | (1.0) | (0.6)
震度【表1-4より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 床振止2(1)
天井 U 型架台強度計算書 (振れ止 のみで,荷重支持は吊り金物による場合)
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が1点の場合のゆかn型架台強度計算書 (地震振れ止めのみ)】 | [7 empty] | 【 1点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |  |  | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) | (2.0) | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) | (1.5) | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) | (1.0) | (0.6)
震度【表1-4より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 床振止2 (2)
天井 U 型架台強度計算書 (振れ止 のみで,荷重支持は吊り金物による場合)
この色の欄に数値を入力
この色の欄は自動的に計算される。
この色の欄に数値を入力
【 集中荷重が2点の場合の床n型架台強度計算書 (地震振れ止めのみ)】 | [7 empty] | 【 2点 荷重 】
【水平材の計算】
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |  |  | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) | (2.0) | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 | 1 | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) | (1.5) | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) | (1.0) | (0.6)
震度【表1-4より】
| 耐震ｸﾗｽ |  | 耐震ｸﾗｽ A
| 対象階 |  | 地階
| 設計水平震度KH |  | 1.5
| 設計垂直震度KV |  | 0.75
塔屋
上層階
中間階
１階
地階