## 1 原資料
【表-1-1】 【 配管重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
管径 |  | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
重量 | Kg/m | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 110 | 150 | 180
荷重 | N/m | 98 | 147 | 196 | 245 | 392 | 882 | 637 | 1078 | 1470 | 1764
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-2】 【 ｱﾝｸﾞﾙ工法 ﾀﾞｸﾄ重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
ﾀﾞｸﾄの周長(m) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
保温無 | 重量 | Kg/m | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45
| 荷重 | N/m | 49 | 98 | 196 | 245 | 294 | 343 | 441 |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
保温有 | 重量 | Kg/m | 30 | 45 | 65 | 85 | 90 | 115 | 140
| 荷重 | N/m | 294 | 441 | 637 | 833 | 882 | 1127 | 1372
【表-1-3】【 ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法 ﾀﾞｸﾄ重量表 単位 Kg/m － N/m 】 公共建築設備工事標準図 平成25年版 P121転記
ﾀﾞｸﾄ周長(m) |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
保温無 | 重量 | Kg/m | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 30 | 34
| 荷重 | N/m | 58.8 | 88.2 | 127.4 | 166.6 | 254.8 | 294 | 333.2 |  | 1.0 Kgf ≒ 9.8 N とします｡
保温有 | 重量 | Kg/m | 31 | 44 | 58 | 77 | 86 | 110 | 129
| 荷重 | N/m | 303.8 | 431.2 | 568.4 | 754.6 | 842.8 | 1078 | 1264.2
ただし、1 KN=1000 N |  |  | 1 Kgf = 9.8 N
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
【 設計用鉛直地震力 】
鉛直地震力の1/2とする。
【表-1-5】【 水槽類の設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要水槽 |  | 一般水槽 |  | 重要水槽 |  | 一般水槽
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
【表-1-6】【 設計用標準水平震度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P6 転記
|  | 建築設備機器の耐震ｸﾗｽ | [5 empty] | 適用階の区分
|  | 耐震ｸﾗｽ S |  | 耐震ｸﾗｽ A |  | 耐震ｸﾗｽ B
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.6
地階及び１階 |  | 1.0 (1.5) |  | 0.6 (1.0) |  | 0.4 (0.6)
( ) 内の値は、地階及び１階(地表)に設置する水槽の場合に適用する
上層階の定義
・2～6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
・7～9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
・10～12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
・13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義
・地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 2 応力度
【表-2-1】【 鋼材等の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P230、P232 転記
種 類 |  | 規 格 |  | 短期許容応力度 KN/cm2 ( )内は長期
|  |  |  | 引張 ft | 圧縮 fc | 曲げ fb | せん断fs | 支圧 fe
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) |  | SS400 STK400 STKR400 SSC400 |  | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) |  | SS490 |  | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 15.8 | 25
|  |  |  | (18.3) | (18.3) | (18.3) | (10.5) | (16.6)
一般構造用鋼材(厚さ40mm以下) |  | SS540 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 21.6 | 34
|  |  |  | (25.0) | (25.0) | (25.0) | (14.4) | (22.7)
ﾎﾞﾙﾄ |  | SS400 SM400 中ﾎﾞﾙﾄ |  | 18 | － | － | 10.7 | －
|  |  |  | (12.0) |  |  | (7.00)
鋼管 |  | 配管用炭素鋼鋼管 SGP(G3452) |  | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 10 | －
|  |  |  | (11.6) | (11.6) | (11.6) | (6.69)
鋼管 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 SGP(G3453) |  | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 12.8 | －
|  |  |  | (14.8) | (14.8) | (14.8) | (8.54)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 構造用鋼材 | SUS304A | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 構造用鋼材 | SUS316A | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | 21.3
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04) | (14.2)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 構造用鋼材 | SUS304N2A | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 18.76 | 29.5
|  |  |  | (21.6) | (21.6) | (21.6) | (12.5) | (19.6)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | ﾎﾞﾙﾄ | A2-50 | 21 | 21 | 21 | 12.1 | －
|  |  |  | (14.0) | (14.0) | (14.0) | (8.08)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼 |  | 鋳鋼 | SCS13AA-CF | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 13.5 | －
|  |  |  | (15.6) | (15.6) | (15.6) | (9.04)
【鋼材の長期許容圧縮応力度 ( KN/cm2 ) ＝( 短期/1.5 ) 】
【表-2-2】 【 溶接部の許容応力度 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P239 転記
( )内は,SS400(厚さが40mm以下)の許容応力度である.
( SS400 基準強度 235N/mm2=23.5kN/cm2 にて計算。)
作業の方法 |  |  | 継目の形式 | 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) |  |  |  | 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2)
|  |  |  | 圧縮 | 引張 | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張 | 曲げ | せん断
(1) | 自動溶接機等の設置で高度の品質管理による作業の場合 |  | 突合せ | 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: F/1.5 (15.66); 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: F/(1.5*√3) (9.04); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: (23.5); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: (13.5)
|  |  | 突合せ以外 | 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: F/(1.5*√3) (9.04); 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: F/(1.5*√3) (9.04); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮: (13.5); 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) せん断: (13.5)
この表において,Fは,溶接される鋼材の種類及び品質に応じて建設大臣が定める溶接部の基準強度 (N/mm2)を表すものとする。
【表-2-3】 【座屈による許容圧縮応力度 fc (KN/cm2)】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P236 転記 | [11 empty] | ℓkは通常設備の場合は、両端ピンとし、両端接合中心間の全長とする。 また、圧縮を受ける部材では、λ<=250を限度とする。λ>250となった場合は中間支承材を設けるか、仮定断面を修正し、iを大きくして再計算する。
【 F=235(N/mm2) (=23.5KN/㎠)鋼材の長期許容圧縮応力度(KN/cm2) ( 短期は長期の1.5倍 ) 】
λ≦∧の場合 fc0＝Ｆ*((1-（2/5)*(λ/∧)＾2)/(3/2＋(2/3)*(λ/∧)＾2))(N/mm2) fc= fc0*(1/10)(KN/cm2)
λ＞∧の場合 fc0＝Ｆ*(18/65)/((λ/∧)＾2）(N/mm2) fc= fc0*(1/10)(KN/cm2)
∧＝1500/((F/1.5)^0.5) で計算した限界細長比：∧
(1)採用部材を仮定し、鋼材表より断面積 cm2、断面2次半径 icmを求める。断面2次半径が方向により異なる場合は、小なる方向を採用する。
(2)細長比λは、次式による。 λ= ℓk/i
λ | fc | λ | fc | bar: 長期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 圧縮 to 短期応力に対する許容応力度(kN/cm2) 引張
1 | 15.6 | 2 | 15.6 | 3 | 15.6 | 4 | 15.6 | 5 | 15.6
6 | 15.6 | 7 | 15.6 | 8 | 15.6 | 9 | 15.5 | 10 | 15.5
11 | 15.5 | 12 | 15.5 | 13 | 15.5 | 14 | 15.4 | 15 | 15.4
16 | 15.4 | 17 | 15.4 | 18 | 15.3 | 19 | 15.3 | 20 | 15.3
21 | 15.2 | 22 | 15.2 | 23 | 15.1 | 24 | 15.1 | 25 | 15.1
26 | 15 | 27 | 15 | 28 | 14.9 | 29 | 14.9 | 30 | 14.8
31 | 14.8 | 32 | 14.7 | 33 | 14.6 | 34 | 14.6 | 35 | 14.5
36 | 14.5 | 37 | 14.4 | 38 | 14.3 | 39 | 14.3 | 40 | 14.2
41 | 14.1 | 42 | 14.1 | 43 | 14 | 44 | 13.9 | 45 | 13.9
46 | 13.8 | 47 | 13.7 | 48 | 13.6 | 49 | 13.6 | 50 | 13.5
51 | 13.4 | 52 | 13.3 | 53 | 13.2 | 54 | 13.2 | 55 | 13.1
56 | 13 | 57 | 12.9 | 58 | 12.8 | 59 | 12.7 | 60 | 12.6
61 | 12.5 | 62 | 12.4 | 63 | 12.4 | 64 | 12.3 | 65 | 12.2
66 | 12.1 | 67 | 12 | 68 | 11.9 | 69 | 11.8 | 70 | 11.7
71 | 11.6 | 72 | 11.5 | 73 | 11.4 | 74 | 11.3 | 75 | 11.2
76 | 11.1 | 77 | 11 | 78 | 10.9 | 79 | 10.8 | 80 | 10.7
81 | 10.6 | 82 | 10.5 | 83 | 10.4 | 84 | 10.3 | 85 | 10.2
86 | 10.1 | 87 | 10 | 88 | 9.9 | 89 | 9.8 | 90 | 9.69
91 | 9.59 | 92 | 9.48 | 93 | 9.37 | 94 | 9.27 | 95 | 9.15
96 | 9.05 | 97 | 8.94 | 98 | 8.84 | 99 | 8.73 | 100 | 8.62
101 | 8.51 | 102 | 8.41 | 103 | 8.3 | 104 | 8.19 | 105 | 8.08
106 | 7.98 | 107 | 7.87 | 108 | 7.76 | 109 | 7.65 | 110 | 7.55
111 | 7.44 | 112 | 7.33 | 113 | 7.23 | 114 | 7.12 | 115 | 7.01
116 | 6.91 | 117 | 6.8 | 118 | 6.69 | 119 | 6.59 | 120 | 6.48
121 | 6.37 | 122 | 6.27 | 123 | 6.17 | 124 | 6.07 | 125 | 5.97
126 | 5.88 | 127 | 5.79 | 128 | 5.7 | 129 | 5.61 | 130 | 5.52
131 | 5.44 | 132 | 5.36 | 133 | 5.28 | 134 | 5.2 | 135 | 5.12
136 | 5.05 | 137 | 4.97 | 138 | 4.9 | 139 | 4.83 | 140 | 4.76
141 | 4.69 | 142 | 4.63 | 143 | 4.56 | 144 | 4.5 | 145 | 4.44
146 | 4.38 | 147 | 4.32 | 148 | 4.26 | 149 | 4.2 | 150 | 4.15
151 | 4.09 | 152 | 4.04 | 153 | 3.99 | 154 | 3.93 | 155 | 3.88
156 | 3.83 | 157 | 3.78 | 158 | 3.74 | 159 | 3.69 | 160 | 3.64
161 | 3.6 | 162 | 3.55 | 163 | 3.51 | 164 | 3.47 | 165 | 3.43
166 | 3.38 | 167 | 3.34 | 168 | 3.3 | 169 | 3.27 | 170 | 3.23
171 | 3.19 | 172 | 3.15 | 173 | 3.12 | 174 | 3.08 | 175 | 3.05
176 | 3.01 | 177 | 2.98 | 178 | 2.94 | 179 | 2.91 | 180 | 2.88
181 | 2.85 | 182 | 2.81 | 183 | 2.78 | 184 | 2.75 | 185 | 2.72
186 | 2.69 | 187 | 2.67 | 188 | 2.64 | 189 | 2.61 | 190 | 2.58
191 | 2.56 | 192 | 2.53 | 193 | 2.5 | 194 | 2.48 | 195 | 2.45
196 | 2.43 | 197 | 2.4 | 198 | 2.38 | 199 | 2.35 | 200 | 2.33
201 | 2.31 | 202 | 2.28 | 203 | 2.26 | 204 | 2.24 | 205 | 2.22
206 | 2.2 | 207 | 2.17 | 208 | 2.15 | 209 | 2.13 | 210 | 2.11
211 | 2.09 | 212 | 2.07 | 213 | 2.05 | 214 | 2.03 | 215 | 2.02
216 | 2 | 217 | 1.98 | 218 | 1.96 | 219 | 1.94 | 220 | 1.92
221 | 1.91 | 222 | 1.89 | 223 | 1.87 | 224 | 1.86 | 225 | 1.84
226 | 1.82 | 227 | 1.81 | 228 | 1.79 | 229 | 1.78 | 230 | 1.76
231 | 1.75 | 232 | 1.73 | 233 | 1.72 | 234 | 1.7 | 235 | 1.69
236 | 1.67 | 237 | 1.66 | 238 | 1.64 | 239 | 1.63 | 240 | 1.62
241 | 1.6 | 242 | 1.59 | 243 | 1.58 | 244 | 1.56 | 245 | 1.55
246 | 1.54 | 247 | 1.53 | 248 | 1.51 | 249 | 1.5 | 250 | 1.49

## 3 鋼材
【表-3-1】【 等辺山形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P246、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | 重心の位置(Cm) |  | 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4) |  |  |  | 断面2次半径(Cm) |  |  |  | 断面係数(Cm3)
[6 empty] | 直角方向 |  | 斜め方向 |  | 直角方向 |  | 斜め方向
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | Iu | Iv | ix | iy | iu | iv | Zx | Zy
25*25 | 3 | 1.427 | 11 | 0.719 | 0.719 | 0.797 | 0.797 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.747 | 0.94 | 0.483 | 0.448 | 0.448
30*30 | 3 | 1.727 | 13.3 | 0.844 | 0.844 | 1.42 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 | 0.661
40*40 | 3 | 2.336 | 17.9 | 1.09 | 1.09 | 3.53 | 3.53 | 5.6 | 1.46 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.21 | 1.21
40*40 | 5 | 3.755 | 28.9 | 1.17 | 1.17 | 5.42 | 5.42 | 8.59 | 2.25 | 1.2 | 1.2 | 1.51 | 0.77 | 1.91 | 1.91
50*50 | 4 | 3.892 | 30 | 1.37 | 1.37 | 9.06 | 9.06 | 14.4 | 3.79 | 1.53 | 1.53 | 1.92 | 0.98 | 2.49 | 2.49
50*50 | 6 | 5.644 | 43.4 | 1.44 | 1.44 | 12.6 | 12.6 | 20 | 5.24 | 1.5 | 1.5 | 1.88 | 0.96 | 3.55 | 3.55
65*65 | 6 | 7.527 | 57.9 | 1.81 | 1.81 | 29.4 | 29.4 | 46.6 | 12.1 | 1.98 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.26 | 6.26
65*65 | 8 | 9.761 | 75.1 | 1.88 | 1.88 | 36.8 | 36.8 | 58.3 | 15.3 | 1.94 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.96 | 7.96
75*75 | 6 | 8.727 | 67.1 | 2.06 | 2.06 | 46.1 | 46.1 | 73.2 | 19 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.47 | 8.47 | 8.47
75*75 | 9 | 12.69 | 97.6 | 2.17 | 2.17 | 64.4 | 64.4 | 102 | 26.7 | 2.25 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.1 | 12.1
90*90 | 7 | 10.55 | 94 | 2.46 | 2.46 | 93 | 93 | 148 | 38.3 | 2.76 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 14.1 | 14.1
90*90 | 10 | 17 | 130.3 | 2.57 | 2.57 | 125 | 125 | 199 | 51.6 | 2.71 | 2.71 | 3.42 | 1.74 | 19.5 | 19.5
100*100 | 7 | 13.62 | 104.9 | 2.71 | 2.71 | 129 | 129 | 205 | 53.1 | 3.08 | 3.08 | 3.88 | 1.97 | 17.7 | 17.7
100*100 | 10 | 19 | 146 | 2.82 | 2.82 | 175 | 175 | 278 | 71.9 | 3.04 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 24.4 | 24.4
120*120 | 8 | 18.76 | 144.1 | 3.24 | 3.24 | 258 | 258 | 410 | 106 | 3.71 | 3.71 | 4.68 | 2.38 | 29.5 | 29.5
130*130 | 9 | 22.74 | 175.4 | 3.53 | 3.53 | 366 | 366 | 583 | 150 | 4.01 | 4.01 | 5.06 | 2.57 | 38.7 | 38.7
130*130 | 12 | 29.76 | 229.3 | 3.64 | 3.64 | 467 | 467 | 743 | 192 | 3.96 | 3.96 | 5 | 2.54 | 49.9 | 49.9
130*130 | 15 | 36.75 | 282.2 | 3.76 | 3.76 | 568 | 568 | 902 | 234 | 3.93 | 3.93 | 4.95 | 2.53 | 61.5 | 61.5
150*150 | 12 | 34.33 | 267.5 | 4.14 | 4.14 | 740 | 740 | 1176 | 304 | 4.61 | 4.61 | 5.82 | 2.96 | 68.2 | 68.2
150*150 | 15 | 42.74 | 329.3 | 4.24 | 4.24 | 888 | 888 | 1410 | 365 | 4.56 | 4.56 | 5.75 | 2.92 | 82.6 | 82.6
150*150 | 19 | 53.38 | 410.6 | 4.4 | 4.4 | 1090 | 1090 | 1730 | 451 | 4.52 | 4.52 | 5.69 | 2.91 | 103 | 103
175*175 | 12 | 40.52 | 311.6 | 4.73 | 4.73 | 1170 | 1170 | 1860 | 479 | 5.37 | 5.37 | 6.78 | 3.41 | 91.6 | 91.6
175*175 | 15 | 50.21 | 386.1 | 4.85 | 4.85 | 1440 | 1440 | 2290 | 588 | 5.35 | 5.35 | 6.75 | 3.42 | 114 | 114
200*200 | 15 | 57.7 | 443.9 | 5.46 | 5.46 | 2180 | 2180 | 3470 | 891 | 6.14 | 6.14 | 7.75 | 3.93 | 150 | 150
200*200 | 20 | 76 | 585.1 | 5.67 | 5.67 | 2820 | 2820 | 4490 | 1160 | 6.09 | 6.09 | 7.68 | 3.9 | 197 | 197
200*200 | 25 | 93.7 | 721.3 | 5.86 | 5.86 | 3420 | 3420 | 5420 | 1410 | 6.04 | 6.04 | 7.61 | 3.88 | 242 | 242
【表-3-2】【 みぞ形鋼の断面特性 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P248、JIS G 3192 転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | Cx: 重心の位置(Cm); 直角方向 Ix: 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4); 斜め方向 Iu: 断面2次半径(Cm); 直角方向 ix: 断面係数(Cm3)
|  | A |  | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy
75*40 | 5*7 | 8.818 | 67.8 | 0 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47
100*50 | 5*7.5 | 11.92 | 91.7 | 0 | 1.54 | 188 | 26 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52
125*65 | 6*8 | 17.11 | 131.3 | 0 | 1.9 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.9 | 67.8 | 13.4
150*75 | 6.5*10 | 23.71 | 182.3 | 0 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4
150*75 | 9*12.5 | 30.59 | 235.2 | 0 | 2.31 | 1050 | 147 | 5.86 | 2.19 | 140 | 28.3
180*75 | 7*10.5 | 27.2 | 209.7 | 0 | 2.13 | 1380 | 131 | 7.12 | 2.19 | 153 | 24.3
200*80 | 7.5*11 | 26.92 | 206.8 | 0 | 2.21 | 1950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1
200*90 | 8*13.5 | 38.65 | 296.9 | 0 | 2.74 | 2490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2
【表-3-3】【 Ｈ形鋼の断面特性 】 JIS G3192 より転記
断面寸法(mm) | t(mm) | 断面積(㎠) | 単位重量(N/m) | Cx: 断面2次ﾓｰﾒﾝﾄ(Cm4); Ix: 断面2次半径(Cm); ix: 断面係数(Cm3)
|  | A |  | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy
100*50 | 5*7 | 11.85 | 91.1 | 187 | 14.8 | 3.98 | 1.12 | 37.5 | 5.61
100*100 | 6*8 | 21.59 | 165.6 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7
125*60 | 6*8 | 16.69 | 128.4 | 409 | 29.1 | 4.95 | 1.32 | 65.5 | 9.71
125*125 | 6.5*9 | 30 | 231.3 | 839 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9
150*75 | 5*7 | 17.85 | 137.2 | 666 | 49.5 | 6.11 | 1.66 | 88.8 | 13.2
148*100 | 6*9 | 26.35 | 202.9 | 1000 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1
150*150 | 7*10 | 39.65 | 304.8 | 1620 | 563 | 6.4 | 3.77 | 216 | 75.1
175*90 | 5*8 | 22.9 | 176.4 | 1210 | 97.5 | 7.26 | 2.06 | 138 | 21.7
175*175 | 7.5*11 | 51.42 | 395.9 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112
198*99 | 4.5*7 | 22.69 | 174.4 | 1540 | 113 | 8.25 | 2.24 | 156 | 22.9
200*100 | 5.5*8 | 26.67 | 204.8 | 1810 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7
194*150 | 6*9 | 38.11 | 293 | 2630 | 507 | 8.3 | 3.65 | 271 | 67.6
200*200 | 8*12 | 63.53 | 489 | 4720 | 1600 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160
244*175 | 7*11 | 55.49 | 427.3 | 6040 | 984 | 10.4 | 4.21 | 495 | 112
250*250 | 9*14 | 91.43 | 703.6 | 10700 | 3650 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292
298*149 | 5.5*8 | 40.8 | 313.6 | 6320 | 442 | 12.4 | 3.29 | 424 | 59.3
300*150 | 6.5*9 | 46.78 | 359.7 | 7210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7
346*174 | 6*9 | 52.45 | 403.8 | 11000 | 791 | 14.5 | 3.88 | 638 | 91
350*175 | 7*11 | 62.91 | 484.1 | 13500 | 984 | 14.6 | 3.96 | 771 | 112
396*199 | 7*11 | 71.41 | 549.8 | 19800 | 1450 | 16.6 | 4.5 | 999 | 145
400*200 | 8*13 | 83.37 | 640.9 | 23500 | 1740 | 16.8 | 4.56 | 1170 | 174
【表-3-4】【 ﾎﾞﾙﾄの有効径 (mm) 】 JIS B0205 ﾒｰﾄﾙ並目ねじより転記
呼び径 | M8 *1.25 | M10 *1.5 | M12 *1.75 | M16 *2.0 | M20 *2.5 | M22 *2.5 | M24.0 *3.0 | M27 *3.0 | M30 *3.5 | M33 *3.5 | M36 *4.0 | M39 4.0 | M42 *4.5
有効径 | 7.188 | 9.026 | 10.863 | 14.701 | 18.376 | 20.376 | 22.051 | 25.051 | 27.727 | 30.727 | 33.402 | 36.402 | 39.077
【表-3-5】【 平鋼の規格 】 JIS G3194 より転記
厚 (mm) | 幅寸 (mm) | 単位重量(N/m) | 断面積(㎠)
4.5* | 50 | 17.3 | 2.25
| 65 | 22.5 | 2.92
| 75 | 26 | 3.37
| 90 | 31.2 | 4.05
| 100 | 34.6 | 4.5
6.0* | 50 | 23.1 | 3
| 65 | 30 | 3.9
| 75 | 34.6 | 4.5
| 90 | 41.6 | 5.4
| 100 | 46.2 | 6
| 125 | 57.7 | 7.5
| 150 | 69.2 | 9
9.0* | 50 | 34.6 | 4.5
| 65 | 45 | 5.85
| 75 | 51.9 | 6.75
| 90 | 62.3 | 8.1
| 100 | 69.2 | 9
| 125 | 86.5 | 11.25
| 150 | 103.9 | 13.5

## 4 アンカーボルト
【表-4-1】【 床ｽﾗﾌﾞ上面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの短期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.55 | 1.3 | 0.7188
M10*1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.7 | 1.7 | 0.9026
M12*1.75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.8 | 1.9 | 1.0863
M16*2.0 |  | 12 | 12 | 12 | 1 | 2.4 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 12 | 12 | 1.3 | 3 | 1.8376
M24*3.0 |  |  |  | 12 | 1.5 | 3.6 | 2.2051
ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ L(mm) | 100-d | 130-d | 160-d | 180-d
【表-4-2】【 床ｽﾗﾌﾞ下面使用：先取付施工６角ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰの長期許容引抜荷重 (KN) 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P111 転記
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼び称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ頭部厚 H (cm) | ﾎﾞﾙﾄ頭部巾 B (cm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.55 | 1.3 | 0.7188
M10*1.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.7 | 1.7 | 0.9026
M12*1.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 1.9 | 1.0863
M16*2.0 |  | 8 | 8 | 8 | 1 | 2.4 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 8 | 8 | 1.3 | 3 | 1.8376
M24*3.0 |  |  |  | 8 | 1.5 | 3.6 | 2.2051
ﾎﾞﾙﾄの埋込長さ L(mm) | 100-d | 130-d | 160-d | 180-d
【表-4-3】【 あと施工接着系ｱﾝｶｰの床ｽﾗﾌﾞ上面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P114 転記
接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの【短期】引抜荷重 (一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M10*1.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 80 | 13.5 | 0.9026
M12*1.75 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 90 | 14.5 | 1.0863
M16*2.0 |  | 12 | 12 | 12 | 110 | 20 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 12 | 12 | 120 | 24 | 1.8376
【表-4-4】【 あと施工接着系ｱﾝｶｰの床ｽﾗﾌﾞ下面,壁面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P114 転記
接着系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの【長期】引抜荷重 (一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M10*1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 13.5 | 0.9026
M12*1.75 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 90 | 14.5 | 1.0863
M16*2.0 |  | 8 | 8 | 8 | 110 | 20 | 1.4701
M20*2.5 |  |  | 8 | 8 | 120 | 24 | 1.8376
【表-4-5】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の床ｽﾗﾌﾞ上面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P115 転記
ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の【短期】引抜荷重 (一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |  | 0.7188
M10*1.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 45 |  | 0.9026
M12*1.75 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60 |  | 1.0863
M16*2.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 70 |  | 1.4701
M20*2.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 |  | 1.8376
M24*3.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 |  | 2.2051
【表-4-5】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の床ｽﾗﾌﾞ下面,壁面許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P115 転記
ﾒｶﾙｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雄ﾈｼﾞ)の【長期】引抜荷重 (一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ(mm) |  |  |  | 埋込長さL(mm) | 穿孔径d2(mm) | ﾎﾞﾙﾄのねじ有効径 D (cm)
| 120 | 150 | 180 | 200
M8*1.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |  | 0.7188
M10*1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 45 |  | 0.9026
M12*1.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 |  | 1.0863
M16*2.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 70 |  | 1.4701
M20*2.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |  | 1.8376
M24*3.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 |  | 2.2051
【表-4-6】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【短期】引抜荷重】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P116 転記
ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【短期】引抜荷重 (基礎・一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | 穿孔径d2(mm)
M6～M12 | 0.75
M16以上 | 1.2
【表-4-7】【 あと施工ﾒｶﾆｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【長期】引抜荷重】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P116 転記
ﾒｶﾙｶﾙ系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(雌ﾈｼﾞ)の【長期】引抜荷重 (基礎・一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | 穿孔径d2(mm)
M6～M12 | 0.5
M16以上 | 0.8
【表-4-8】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P117 転記
(参考) 鋼製ｲﾝｻｰﾄの【短期】引抜荷重 (基礎・一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 3 | 28 |  | 28
M12 | 6.6 | 45 |  | 33
M16 | 9.8 | 56 |  | 37
【表-4-9】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P117 転記
建築設備耐震設計・施工指針2005年版 P216 転記
(参考) 鋼製ｲﾝｻｰﾄの【長期】引抜荷重 (基礎・一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 2 | 28 |  | 28
M12 | 4.4 | 45 |  | 33
M16 | 6.5 | 56 |  | 37
【表-4-10】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P118 転記
(参考) いもの製ｲﾝｻｰﾄの【短期】引抜荷重 (基礎・一般的な床ｽﾗﾌﾞ上面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 1.5 | 20 |  | 21
M12 | 2 | 22 |  | 27
M16 | 2.8 | 25 |  | 35
【表-4-11】【 ｲﾝｻｰﾄ等の許容引抜荷重 】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P118 転記
(参考) いもの製ｲﾝｻｰﾄの【長期】引抜荷重 (基礎・一般的な天井ｽﾗﾌﾞ下面,壁面) (KN)
ﾎﾞﾙﾄ径 d(呼称) | 引抜 荷重 | ｲﾝｻｰﾄ寸法 (mm)
|  | 埋込長さ（首下) |  | 抜止め頭の径
M10 | 1 | 20 |  | 21
M12 | 1.35 | 22 |  | 27
M16 | 1.9 | 25 |  | 35

## 空調機1台
空調機1台でスパン内に収まる場合（長辺方向の検討）
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  | KV= | 0.75
| G | 7.8 | KN | 7840 | N | 800 | Kg |  | 1Kg=9.8N |  | 1000N=1KN
| L1 | 30 | cm
| L2 | 50 | cm
| L3 | 40 | cm
| L4 | 30 | cm | [8 empty] | (C26+C27+C28+C29+C30+C31+C32)
| h! | 60 | cm
| h2 | 15 | cm
| h3 | 45 | cm
A，Gによる架台への応力の検討
1、GによるF11部に架かる応力
| FF1=G*(L3+L4)/(L1+L2+L3+L4) | [8 empty] | 3.6 | KN
2、GによるF22部に架かる応力
| FF2=G*(L1+L2)/(L1+L2+L3+L4) | [8 empty] | 4.2 | KN
Ｂ，Gによる鋼材の曲げモーメントの検討(1+KV)考慮
1、F1部に架かる曲げモーメント
| mFF1=(1+KV)*FF1*(L1+L2) | [8 empty] | 504 | KN・cm
2、F2部に架かる曲げモーメント
| mFF2=(1+KV)*FF2*(L3+L4) | [8 empty] | 514.5 | KN・cm
3、最大曲げモーメント(1+KV)考慮
| maxFF1、2= | [8 empty] | 514.5 | KN・cm
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 空調機1横
空調機1台でスパン内に収まる場合（短辺方向の検討）
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  | KV= | 0.75
| G | 7.8 | KN | 7840 | N | 800 | Kg |  | 1Kg=9.8N |  | 1000N=1KN
| L1 | 30 | cm
| L2 | 50 | cm
| L3 | 40 | cm
| L4 | 30 | cm
| h1 | 60 | cm
| h2 | 15 | cm
| h3 | 45 | cm
| ＬＬ1 | 50 | cm
| ＬＬ2 | 45 | cm
A，応力の検討
1、（FY1部に架かる応力）
FY1A=Ｇ×LL2/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 3.69 | KN
2、（FY2部に架かる応力）
FY2A=Ｇ×LL1/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 4.11 | KN
Ｂ，地震時の応力の検討
1、（地震時のFY1部に架かる応力）
FY1B=(1+KV)×Ｇ×LL2/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 6.47 | KN
2、（FY2部に架かる応力）
FY2B=(1+KV)×Ｇ×LL1/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 7.18 | KN
Ｃ，据付ボルトの地震時の水平応力による引き抜き力の検討
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  | KV= | 0.75
該当のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数 |  |  | n1 | 2 |  | （本）
【 設計用鉛直地震力KV＝水平震度/2 】
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 空調機2台(1)
空調機2台でスパン内に収まる場合（長辺方向の検討）
| G1 | 7.84 | KN | 7840 | N | 800 | Kg
| G2 | 8.82 | KN | 8820 | N | 900 | Kg
| L1 | 30 | cm
| L2 | 50 | cm
| L3 | 40 | cm
| L4 | 45 | cm | [6 empty] | (C26+C27+C28+C29+C30+C31+C32)
| L5 | 55 | cm
| L6 | 35 | cm
| L7 | 30 | cm
| LT | 285 | cm
| h! | 60 | cm
| h2 | 15 | cm
| h3 | 45 | cm
| h4 | 70 | cm
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [6 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6 |  |  | （重心の合成位置）
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  |  | KＶ= | 0.75
該当のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数 |  |  | n1 | 2 |  | （本）
【 設計用鉛直地震力KV＝水平震度/2 】
① 反力の計算 (垂直震度考慮）
①-1 G1によるF11の反力 (垂直震度考慮）
F11g1＝(1+KV)*G1*(L3+L4+L5+L6+L7)/LT | [5 empty] | 9.87 | KN
①-2 G1によるF22の反力 (垂直震度考慮）
F22g1＝(1+KV)*G1*(L1+L2)/LT | [5 empty] | 3.85 | KN
①-3 G2によるF11の反力 (垂直震度考慮）
F11g2＝(1+KV)*G2*(L6+L7)/LT | [5 empty] | 3.52 | KN
①-4 G2によるF22の反力 (垂直震度考慮）
F22g2＝(1+KV)*G2*(L1+L2+L3+L4+L5)/LT | [5 empty] | 11.91 | KN
①-5 G1+G2によるF11の反力
F11＝F11g1+F11g2 | [5 empty] | 13.39 | KN
①-6 G1+G2によるF22の反力
F22＝F22g1+F22g2 | [5 empty] | 15.76 | KN
最大反力 Nc (KN)
Nc = max(FR1T～FR2T) | [5 empty] | 15.76 | KN
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 空調機2台横
空調機2台でスパン内に収まる場合（短辺方向の検討）
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [6 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5) |  | LL
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  | KV= | 0.75
| G1 | 7.84 | KN | 7840 | N | 800 | Kg
| G2 | 8.82 | KN | 8820 | N | 900 | Kg
| L1 | 30 | cm
| L2 | 50 | cm
| L3 | 40 | cm
| L4 | 45 | cm
| L5 | 55 | cm
| L6 | 35 | cm
| L7 | 30 | cm
| LT | 285 | cm
| h1 | 60 | cm
| h2 | 15 | cm
| h3 | 45 | cm
| h4 | 70 | cm
| LL1 | 50 | cm |  | LL1、LL2は、G1、G2の平均値を使用します。
| LL2 | 40 | cm
A，応力の検討
1、（FY1部に架かる応力）
FY1A=(G1+G2)×LL2/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 7.4 | KN | 〇
2、（FY2部に架かる応力）
FY2A=(G1+G2)×LL1/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 9.26 | KN | 〇
Ｂ，地震時の応力の検討
1、（地震時のFY1部に架かる応力）
FY1B=(1+KV)×(G1+G2)×LL2/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 12.96 | KN
2、（FY2部に架かる応力）
FY2B=(1+KV)×(G1+G2)×LL1/(LL1+LL2) ＝ | [6 empty] | 16.2 | KN
Ｃ，鋼製架台上の据付ボルトの地震時の水平応力による引き抜き力の検討
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [6 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  | KV= | 0.75
該当の片側のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数 |  |  | n1 | 2 |  | （本）
【 設計用鉛直地震力KV＝水平震度/2 】
1、（地震時のKHによる機器の転倒モーメント）
FF1m=(G1*h1+G2*h4)×KH＝ | [6 empty] | 1631.7 | KN・cm
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 空調機2台(2)
空調機2台でスパン内に収まらない場合（長辺方向の検討）
| G1 | 7.8 | KN | 7840 | N | 800 | Kg
| G2 | 12.7 | KN | 12740 | N | 1300 | Kg
| L1 | 30 | cm
| L2 | 50 | cm
| L3 | 40 | cm
| L4 | 45 | cm
| L5 | 50 | cm
| L6 | 35 | cm |  |  | G2右端応力 F4=G2*L5/(L5+L6+L7) |  |  |  |  | = | 520 | Ｋg | 5.1 | KN
| L7 | 40 | cm |  |  | G2左応力 F3=G2*(L6+L7)/(L5+L6+L7) |  |  |  |  | = | 780 | Ｋg | 7.6 | KN
| h! | 60 | cm |  |  | G22右端応力 F22=F4*L6/(L6+L7) |  |  |  |  | = | 242.7 | Ｋg | 2.4 | KN
| h2 | 15 | cm |  |  | F3とF22間の実質荷重 G22=F3+F22 |  |  |  |  | = | 1022.7 | Ｋg | 10.02 | KN
| h3 | 45 | cm
| h4 | 70 | cm
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [6 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  |  | KＶ= | 0.75
該当のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数 |  |  | n1 | 2 |  | （本）
【 設計用鉛直地震力KV＝水平震度/2 】
A，G2によるF3,F4,F22側の応力
G2によるF3への応力
| F3G2=(1+KV)*G2*(L6+L7)/(L5+L6+L7) | [7 empty] | 10.3 | KN
G2によるF4への応力
| F4G2=(1+KV)*G2*(L5)/(L5+L6+L7) | [7 empty] | 8.9 | KN
G2によるF22側の応力
| F22G2=F4G2*L6/(L6+L7) | [7 empty] | 4.2 | KN
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階
塔屋
上層階
中間階
１階
地階

## 空調機3台
空調機3台でスパン内に収まらない場合（長辺方向の検討）
| G1 | 7.8 | KN | 7840 | N | 800 | Kg
| G2 | 12.7 | KN | 12740 | N | 1300 | Kg
| G101 | 9.8 | KN | 9800 | N | 1000 | Kg
| L101 | 30 | cm
| L102 | 55 | cm
| L103 | 35 | cm
| L1 | 30 | cm
| L2 | 50 | cm
| L3 | 40 | cm
| L4 | 45 | cm
| L5 | 50 | cm
| L6 | 35 | cm
| L7 | 40 | cm
| h! | 60 | cm
| h2 | 15 | cm
| h3 | 45 | cm
| h4 | 70 | cm
| L201 | 85 | cm
| L202 | 115 | cm
| L203 | 135 | cm
G2の応力配分、スパーン内実質荷重
G2右端応力 F4=G2*L5/(L5+L6+L7) | [5 empty] | = | 520 | Ｋg | 5.1 | KN
G2左応力 F3=G2*(L6+L7)/(L5+L6+L7) | [5 empty] | = | 780 | Ｋg | 7.6 | KN
G22右端応力 F22=F4*L6/(L6+L7) | [5 empty] | = | 242.7 | Ｋg | 2.4 | KN
F3とF22の実質荷重 G22=F3+F22 | [5 empty] | = | 1022.7 | Ｋg | 10.02 | KN
【表-1-4】【 設計用標準水平震度 KH】 建築設備耐震設計・施工指針2014年版 P225 転記
設置場所 |  | 耐震安全性の分類 | [7 empty] | 適用階の区分
|  | 特定の施設 |  |  |  | 一般の施設
|  | 重要機器 |  | 一般機器 |  | 重要機器 |  | 一般機器
上層階、 屋上及び塔屋 |  | 2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1
|  | (2.0) |  | (2.0) |  | (2.0) |  | (1.5)
中間階 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1 |  | 0.6
|  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.5) |  | (1.0)
地階及び１階 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.4
|  | (1.0) |  | (1.0) |  | (1.0) |  | (0.6)
重要機器 屋上及び塔屋 |  |  | KH= | 1.5 |  |  | KＶ= | 0.75
該当のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ本数 |  |  | n1 | 2 |  | （本）
【 設計用鉛直地震力KV＝水平震度/2 】
A，G2によるF3,F4,F22側の応力 (垂直震度KV加算）
G2によるF3への応力
| F3G2=(1+KV)*G2*(L6+L7)/(L5+L6+L7) | [8 empty] | 10.3 | KN
G2によるF4への応力
| F4G2=(1+KV)*G2*(L5)/(L5+L6+L7) | [8 empty] | 8.9 | KN
G2によるF22側の応力
| F22G2=F4G2*L6/(L6+L7) | [8 empty] | 4.2 | KN
2、L5+L6側の実質の重量G22 (＝F3側の応力とF11側の応力の合計)
| G22=(F3G2+F22G2)/(1+KV) | [8 empty] | 8.3 | KN
B，合計の実質重量
1、G1,G22の合計
| GT=G1+G22+G102 | [8 empty] | 25.9 | KN
Ｃ，各モーメント
モーメント x
| x＝(1+KV)*G101*L201*(L202+L203+L6）/（L201+L202+L203+Ｌ6） | [8 empty] | 1122.9 | KN・cm
塔屋
上層階
中間階
１階
地階