## 26C50%
|  |  |  | 下表の | 赤文字 | のセルが数値であれば、アドイン”MAP_AE25”が正常に組み込まれています。
関数名 | 出力 | 入力1 | 入力2 | 温度 | 相対湿度 | 絶対湿度 | 露点温度 | 飽和水蒸気圧 | 水蒸気圧 | 比エンタルピー | 計算結果(赤文字)のセルの式
| （計算結果） | (I1) | (I2) | [℃] | [%] | [kg/kg'] | [℃] | [kPa] | [kPa] | [kJ/kg’]
mapPwsT(I1) | 飽和水蒸気圧[kPa] | 温度[℃] |  | 26 |  |  |  | 3.3631 |  |  | =mapPwsT(F6)
mapPwX(I1) | 水蒸気圧[kPa] | 絶対湿度[kg/kg'] |  |  |  | 0.0105 |  |  | 1.6821 |  | =mapPwX(H7)
mapXPw(I1) | 絶対湿度[kg/kg'] | 水蒸気圧[kPa] |  |  |  | 0.010499 |  |  | 1.682 |  | =mapXPw(L8)
mapDPw(I1) | 露点温度[℃] | 水蒸気圧[kPa] |  |  |  |  | 14.7843 |  | 1.682 |  | =mapDPw(L9)
mapPwTRh(I1, I2) | 水蒸気圧[kPa] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 26 | 50 |  |  |  | 1.6816 |  | =mapPwTRh(F10,G10)
mapXTRh(I1, I2) | 絶対湿度[kg/kg'] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 26 | 50 | 0.010496 |  |  |  |  | =mapXTRh(F11,G11)
mapDTRh(I1, I2) | 露点温度[℃] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 26 | 50 |  | 14.7803 |  |  |  | =mapDTRh(F12,G12)
mapRhTX(I1, I2) | 相対湿度[%] | 温度[℃] | 絶対湿度[kg/kg'] | 26 | 50.0167 | 0.0105 |  |  |  |  | =mapRhTX(F13,H13)
mapTRhX(I1, I2) | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 絶対湿度[kg/kg'] | 26.0023 | 50 | 0.0105 |  |  |  |  | =mapTRhX(G14,H14)
mapDX(I1) | 露点温度[℃] | 絶対湿度[kg/kg'] |  |  |  | 0.0105 | 14.7855 |  |  |  | =mapDX(H15)
mapXD(I1) | 絶対湿度[kg/kg'] | 露点温度[℃] |  |  |  | 0.010502 | 14.79 |  |  |  | =mapXD(I16)
mapHTRh(I1, I2) | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 26 | 50 |  |  |  |  | 52.8854 | =mapHTRH(F19,G19)
mapHTX(I1, I2) | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 絶対湿度[kg/kg'] | 26 |  | 0.0105 |  |  |  | 52.8945 | =mapHTX(F20,H20)
mapTHRH(I1, I2) | 温度[℃] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 相対湿度[%] | 26.0056 | 50 |  |  |  |  | 52.9 | =mapTHRh(M21,G21)
mapTHX(I1, I2) | 温度[℃] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 絶対湿度[kg/kg'] | 26.0054 |  | 0.0105 |  |  |  | 52.9 | =mapTHX(M22,H22)
mapRHHT(I1, I2) | 相対湿度[%] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 26 | 50.0269 |  |  |  |  | 52.9 | =mapRhHT(M23,F23)
mapXHT(I1, I2) | 絶対湿度[kg/kg'] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 26 |  | 0.010502 |  |  |  | 52.9 | =mapXHT(M24,F24)

## 30C20%
|  |  |  | 下表の | 赤文字 | のセルが数値であれば、アドイン”MAP_AE25”が正常に組み込まれています。
関数名 | 出力 | 入力1 | 入力2 | 温度 | 相対湿度 | 絶対湿度 | 露点温度 | 飽和水蒸気圧 | 水蒸気圧 | 比エンタルピー | 計算結果(赤文字)のセルの式
| （計算結果） | (I1) | (I2) | [℃] | [%] | [kg/kg'] | [℃] | [kPa] | [kPa] | [kJ/kg’]
mapPwsT(I1) | 飽和水蒸気圧[kPa] | 温度[℃] |  | 30 |  |  |  | 4.246 |  |  | =mapPwsT(F6)
mapPwX(I1) | 水蒸気圧[kPa] | 絶対湿度[kg/kg'] |  |  |  | 0.00526 |  |  | 0.84971 |  | =mapPwX(H7)
mapXPw(I1) | 絶対湿度[kg/kg'] | 水蒸気圧[kPa] |  |  |  | 0.0052556 |  |  | 0.849 |  | =mapXPw(L8)
mapDPw(I1) | 露点温度[℃] | 水蒸気圧[kPa] |  |  |  |  | 4.6124 |  | 0.849 |  | =mapDPw(L9)
mapPwTRh(I1, I2) | 水蒸気圧[kPa] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 30 | 20 |  |  |  | 0.84921 |  | =mapPwTRh(F10,G10)
mapXTRh(I1, I2) | 絶対湿度[kg/kg'] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 30 | 20 | 0.0052569 |  |  |  |  | =mapXTRh(F11,G11)
mapDTRh(I1, I2) | 露点温度[℃] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 30 | 20 |  | 4.6159 |  |  |  | =mapDTRh(F12,G12)
mapRhTX(I1, I2) | 相対湿度[%] | 温度[℃] | 絶対湿度[kg/kg'] | 30 | 20.0118 | 0.00526 |  |  |  |  | =mapRhTX(F13,H13)
mapTRhX(I1, I2) | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 絶対湿度[kg/kg'] | 30.0083 | 20 | 0.00526 |  |  |  |  | =mapTRhX(G14,H14)
mapDX(I1) | 露点温度[℃] | 絶対湿度[kg/kg'] |  |  |  | 0.00526 | 4.6243 |  |  |  | =mapDX(H15)
mapXD(I1) | 絶対湿度[kg/kg'] | 露点温度[℃] |  |  |  | 0.0052595 | 4.62 |  |  |  | =mapXD(I16)
mapHTRh(I1, I2) | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 相対湿度[%] | 30 | 20 |  |  |  |  | 43.5886 | =mapHTRH(F19,G19)
mapHTX(I1, I2) | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 絶対湿度[kg/kg'] | 30 |  | 0.00526 |  |  |  | 43.5966 | =mapHTX(F20,H20)
mapTHRH(I1, I2) | 温度[℃] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 相対湿度[%] | 30.0064 | 20 |  |  |  |  | 43.6 | =mapTHRh(M21,G21)
mapTHX(I1, I2) | 温度[℃] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 絶対湿度[kg/kg'] | 30.0034 |  | 0.00526 |  |  |  | 43.6 | =mapTHX(M22,H22)
mapRHHT(I1, I2) | 相対湿度[%] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 30 | 20.0168 |  |  |  |  | 43.6 | =mapRhHT(M23,F23)
mapXHT(I1, I2) | 絶対湿度[kg/kg'] | 比エンタルピー[kJ/kg’] | 温度[℃] | 30 |  | 0.0052613 |  |  |  | 43.6 | =mapXHT(M24,F24)