## 計算VVF・VVR
| VVF・VVR電圧降下、配線延長計算シート |  |  |  | 電圧降下（％）選択 → |  | 3 | ％ | 電流減少係数 簡易計算 → |  | 1 |  | データ
| 配線方式 | 電線太さ | 許容電流 [A] | 線間電圧 [V] | 配線延長 [m] | 負荷容量 [Kw] | 力 率 cosθ | 電線電流 [A] | 電圧降下e[V] | 降下率 [%] | 最大延長 [m] | 最小電線太さ | [7 empty] | 断面積 | 電圧降下
1 | 3φ3Ｗ 200V | 3.5 | 21 | 200 | 20 | 6 | 1 | 17.32 | 3.05 | 1.53 | 39.4 | 1.6mm・2sq | こう長が６０mを超える場合の電圧降下 内規表1310-1 | [7 empty] | 3% | 1m
2 | [12 empty] | 電圧降下（％） | [6 empty] | [mm2] | [Ｖ] | [V]
3 | [12 empty] | 最遠端 | 所内に設けた変圧器から供給 |  |  | 電気事業者から低圧で供給 |  |  | 3.5 | 6 | 0.15242
4 | [12 empty] | こう長（m) | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計
5 | [12 empty] | ６０m以下 | 2 | 3 |  | 2 | 2
6 | [12 empty] | １２０m以下 |  |  | 5 |  |  | 4
7 | [12 empty] | ２００m以下 |  |  | 6 |  |  | 5
8 | [12 empty] | ２００m超過 |  |  | 7 |  |  | 6
9
10 | [12 empty] | SB容量 | 種 別 | 断面積 | 給電方式 | 電 圧 | 計算数値 | 係 数
| 内線規程1310－1 | [11 empty] | 5 | 1.6mm・2sq | 2.0106
| １．低圧配線中の電圧降下は、幹線及び分岐回路において、それぞれの標準電圧の２％以下とすること。ただし、電気使用場所内の変圧器により供給される場合の幹線の電圧降下は、３%とすることができる。 | [11 empty] | 10 | 2.0mm・3.5sq | 3.1415 | 1φ2Ｗ 100V | 100 | 100 | 35.6
| 注１．引込線取付点から引込口までの部分も幹線に含めて計算すること。 注２．電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合は、その変圧器の二次側端子から主配電盤までの部分も幹線に含める。 | [11 empty] | 15 | 2.6mm | 5.3091 | 1φ2Ｗ 200V | 200 | 200 | 35.6
| ２．供給変圧器の二次側端子（電気事業者から低圧で電気の供給→引き込み線取付点）から最遠端の負荷に至る電線のこう長が６０mを超える場合の電圧降下は、前項に関わらず左下1310-1表によることができる。 | [11 empty] | 20 | 5.5sq | 5.5 | 1φ3Ｗ | 100/200 | 200 | 17.8
[13 empty] | 30 | 8sq | 8 | 3φ3Ｗ 200V | 200 | 200 | 30.8
| こう長が６０mを超える場合の電圧降下 内規表1310-1 | [8 empty] | ←この色のセル、リスト選択または直接入力 |  |  | 40 | 14sq | 14 | 3φ3Ｗ 415V | 415 | 415 | 30.8
| 電 圧 降 下（％） | [8 empty] | ※配線方式・電線太さ・電圧降下（％）はリスト選択のみ |  |  | 50 | 22sq | 22 | 3φ4Ｗ | 415 | 415 | 17.8
| 最遠端 | 所内に設けた変圧器から供給 |  |  | 電気事業者から低圧で供給 | [7 empty] | 60 | 38sq | 38 |  |  | 基底温度 | 40℃
| こう長（m) | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 |  | 電線電流 [A] | へ電流値を直接入力したい場合は |  |  | 75 | 60sq | 60 | JCS 0168-2による |  | 導体温度 | 60℃
| ６０m以下 | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 負荷容量 [Kw] | ←このセルのリストで電線電流 [A]を選択して |  |  | 100 | 100sq | 100 | ケーブル |  | 2心1条 | 3心1条
| １２０m以下 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | リストまたは直接電流値を入力 |  |  | 125 | 150sq | 150 | 線 種 |  | 許容電流 | 許容電流
| ２００m以下 |  |  | 6 |  |  | 5 | [5 empty] | 150 | 200sq | 200 | VVF | 1.6mm | 18 | 15
| ２００m超過 |  |  | 7 |  |  | 6 | [5 empty] | 175 | 250sq | 250 | VVF | 2.0mm | 23 | 20
[13 empty] | 200 | 325sq | 325 | VVF | 2.6mm | 32 | 27
|  |  |  | ＜ご注意＞計算された結果は、保証するものではありませんので、参考値としてお使い下さい。 | [8 empty] | 225 |  |  | VVR | 2 | 18 | 15
[13 empty] | 250 |  |  | VVR | 3.5 | 25 | 21
[13 empty] | 300 |  |  | VVR | 5.5 | 33 | 28
[13 empty] | 400 |  |  | VVR | 8 | 42 | 36
[16 empty] | VVR | 14 | 59 | 50
[16 empty] | VVR | 22 | 78 | 66
[16 empty] | VVR | 38 | 110 | 93
[16 empty] | VVR | 60 | 145 | 120
[16 empty] | VVR | 100 | 200 | 165
[16 empty] | VVR | 150 | 255 | 220
[16 empty] | VVR | 200 | 310 | 260
[16 empty] | VVR | 250 | 355 | 300
[16 empty] | VVR | 325 | 420 | 355

## 計算CV・CVT
| EEF・CV/CVT(D)電圧降下、配線延長計算シート |  |  |  | 電圧降下（％）選択 → |  | 2 | ％ | 電流減少係数 簡易計算 → |  | 1 |  | データ
| 配線方式 | 電線太さ | 許容電流 [A] | 線間電圧 [V] | 配線延長 [m] | 負荷容量 [Kw] | 力 率 cosθ | 電線電流 [A] | 電圧降下e[V] | 降下率 [%] | 最大延長 [m] | 最小電線太さ | [7 empty] | 断面積 | 電圧降下
1 | 1φ3Ｗ | 8 | 65 | 100/200 | 40 | 7 | 1 | 35 | 6.23 | 3.12 | 25.7 | 14sq | こう長が６０mを超える場合の電圧降下 内規表1310-1 | [7 empty] | 2% | 1m
2 | 1φ3Ｗ | 14 | 91 | 100/200 | 40 | 7 | 1 | 35 | 3.56 | 1.78 | 44.9 | 14sq | 電圧降下（％） | [6 empty] | [mm2] | [Ｖ] | [V]
3 | 1φ3Ｗ | 14 | 91 | 100/200 | 40 | 8 | 1 | 40 | 4.07 | 2.04 | 39.3 | 22sq | 最遠端 | 所内に設けた変圧器から供給 |  |  | 電気事業者から低圧で供給 |  |  | 8 | 4 | 0.15575
4 | [12 empty] | こう長（m) | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 14 | 4 | 0.089
5 | [12 empty] | ６０m以下 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 14 | 4 | 0.10171
6 | [12 empty] | １２０m以下 |  |  | 5 |  |  | 4
7 | [12 empty] | ２００m以下 |  |  | 6 |  |  | 5
8 | [12 empty] | ２００m超過 |  |  | 7 |  |  | 6
9
10 | [12 empty] | SB容量 | 種 別 | 断面積 | 給電方式 | 電 圧 | 計算数値 | 係 数
| 内線規程1310－1 | [11 empty] | 5 | 1.6mm・2sq | 2.0106
| １．低圧配線中の電圧降下は、幹線及び分岐回路において、それぞれの標準電圧の２％以下とすること。ただし、電気使用場所内の変圧器により供給される場合の幹線の電圧降下は、３%とすることができる。 | [11 empty] | 10 | 2.0mm・3.5sq | 3.1415 | 1φ2Ｗ 100V | 100 | 100 | 35.6
| 注１．引込線取付点から引込口までの部分も幹線に含めて計算すること。 注２．電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合は、その変圧器の二次側端子から主配電盤までの部分も幹線に含める。 | [11 empty] | 15 | 2.6mm | 5.3091 | 1φ2Ｗ 200V | 200 | 200 | 35.6
| ２．供給変圧器の二次側端子（電気事業者から低圧で電気の供給→引き込み線取付点）から最遠端の負荷に至る電線のこう長が６０mを超える場合の電圧降下は、前項に関わらず左下1310-1表によることができる。 | [11 empty] | 20 | 5.5sq | 5.5 | 1φ3Ｗ | 100/200 | 200 | 17.8
[13 empty] | 30 | 8sq | 8 | 3φ3Ｗ 200V | 200 | 200 | 30.8
| こう長が６０mを超える場合の電圧降下 内規表1310-1 | [8 empty] | ←この色のセル、リスト選択または直接入力 |  |  | 40 | 14sq | 14 | 3φ3Ｗ 415V | 415 | 415 | 30.8
| 電 圧 降 下（％） | [8 empty] | ※配線方式・電線太さ・電圧降下（％）はリスト選択のみ |  |  | 50 | 22sq | 22 | 3φ4Ｗ | 415 | 415 | 17.8
| 最遠端 | 所内に設けた変圧器から供給 |  |  | 電気事業者から低圧で供給 | [7 empty] | 60 | 38sq | 38 |  |  | 基底温度 | 40℃
| こう長（m) | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 |  | 電線電流 [A] | へ電流値を直接入力したい場合は |  |  | 75 | 60sq | 60 | JCS 0168-2による |  | 導体温度 | 60℃
| ６０m以下 | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 負荷容量 [Kw] | ←このセルのリストで電線電流 [A]を選択して |  |  | 100 | 100sq | 100 | ケーブル |  | 2心1条 | 3心1条
| １２０m以下 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | リストまたは直接電流値を入力 |  |  | 125 | 150sq | 150 | 線 種 |  | 許容電流 | 許容電流
| ２００m以下 |  |  | 6 |  |  | 5 | [5 empty] | 150 | 200sq | 200 | EEF | 1.6mm | 24 | 20
| ２００m超過 |  |  | 7 |  |  | 6 | [5 empty] | 175 | 250sq | 250 | EEF | 2.0mm | 31 | 26
[13 empty] | 200 | 325sq | 325 | EEF | 2.6mm | 44 | 37
|  |  |  | ＜ご注意＞計算された結果は、保証するものではありませんので、参考値としてお使い下さい。 | [8 empty] | 225 |  |  | CV | 2 | 28 | 23
[13 empty] | 250 |  |  | CV | 3.5 | 39 | 33
[13 empty] | 300 |  |  | CV | 5.5 | 52 | 44
[13 empty] | 400 |  |  | CV | 8 | 65 | 54
[16 empty] | CVD/CVT | 14 | 91 | 86
[16 empty] | CVD/CVT | 22 | 120 | 110
[16 empty] | CVD/CVT | 38 | 165 | 155
[16 empty] | CVD/CVT | 60 | 225 | 210
[16 empty] | CVD/CVT | 100 | 310 | 290
[16 empty] | CVD/CVT | 150 | 400 | 380
[16 empty] | CVD/CVT | 200 | 490 | 465
[16 empty] | CVD/CVT | 250 | 565 | 535
[16 empty] | CVD/CVT | 325 | 670 | 635

## 計算説明
| VVF・VVR電圧降下、配線延長計算シート |  |  |  | 電圧降下（％）選択 → |  | 3 | ％ | 電流減少係数 簡易計算 → |  | 1 |  |  | データ
| 配線方式 | 電線太さ | 許容電流 [A] | 線間電圧 [V] | 配線延長 [m] | 負荷容量 [Kw] | 力 率 cosθ | 電線電流 [A] | 電圧降下e[V] | 降下率 [%] | 最大延長 [m] | 最小電線太さ | [8 empty] | 断面積 | 電圧降下
1 | 1φ2Ｗ 100V | 2.0mm | 23 | 100 | 30 | 2 | 1 | 20 | 6.8 | 6.8 | 13.2 | 8sq |  | こう長が６０mを超える場合の電圧降下 内規表1310-1 | [7 empty] | 3% | 1m
2 | 1φ2Ｗ 100V | 2.0mm | 23 | 100 | 13.2 | 2 | 1 | 20 | 2.99 | 2.99 | 13.2 | 2.0mm・3.5sq |  | 電圧降下（％） | [6 empty] | [mm2] | [Ｖ] | [V]
3 | 1φ2Ｗ 100V | 8 | 42 | 100 | 30 | 2 | 1 | 20 | 2.67 | 2.67 | 33.7 | 8sq |  | 最遠端 | 所内に設けた変圧器から供給 |  |  | 電気事業者から低圧で供給 |  |  | 3.142 | 3 | 0.2266
4 | 1φ2Ｗ 100V | 2.0mm | 23 | 100 | [8 empty] | ↑この色の矢印 | こう長（m) | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 幹 線 | 分岐回路 | 合 計 | 3.142 | 3 | 0.2266
5 | 1φ2Ｗ 100V | 1.6mm | 18 | 100 | 8 | 2 | 0.95 | 21.05 | 2.98 | 2.98 | 8.1 | 1.6mm・2sq |  | ６０m以下 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 8 | 3 | 0.089
6 | [13 empty] | １２０m以下 |  |  | 5 |  |  | 4 | 3.142 | 3
7 | [13 empty] | ２００m以下 |  |  | 6 |  |  | 5 | 2.011 | 3 | 0.3726
8 | [13 empty] | ２００m超過 |  |  | 7 |  |  | 6
9 | 1φ3Ｗ | 5.5 | 33 | 100/200
10 | [13 empty] | SB容量 | 種 別 | 断面積 | 給電方式 | 電 圧 | 計算数値 | 係 数
[14 empty] | 5 | 1.6mm・2sq | 2.0106 |  |  |  |  | 5.5 | 6
[14 empty] | 10 | 2.0mm・3.5sq | 3.1415 | 1φ2Ｗ 100V | 100 | 100 | 35.6
[14 empty] | 15 | 2.6mm | 5.3091 | 1φ2Ｗ 200V | 200 | 200 | 35.6
[14 empty] | 20 | 5.5sq | 5.5 | 1φ3Ｗ | 100/200 | 200 | 17.8
[14 empty] | 30 | 8sq | 8 | 3φ3Ｗ 200V | 200 | 200 | 30.8
[14 empty] | 40 | 14sq | 14 | 3φ3Ｗ 415V | 415 | 415 | 30.8
[14 empty] | 50 | 22sq | 22 | 3φ4Ｗ | 415 | 415 | 17.8
[14 empty] | 60 | 38sq | 38 |  |  | 基底温度 | 40℃
[14 empty] | 75 | 60sq | 60 | JCS 0168-2による |  | 導体温度 | 60℃
[14 empty] | 100 | 100sq | 100 | ケーブル |  | 2心1条 | 3心1条
[14 empty] | 125 | 150sq | 150 | 線 種 |  | 許容電流 | 許容電流
[14 empty] | 150 | 200sq | 200 | VVF | 1.6mm | 18 | 15
[14 empty] | 175 | 250sq | 250 | VVF | 2.0mm | 23 | 20
[14 empty] | 200 | 325sq | 325 | VVF | 2.6mm | 32 | 27
[14 empty] | 225 |  |  | VVR | 2 | 18 | 15
[14 empty] | 250 |  |  | VVR | 3.5 | 25 | 21
[14 empty] | 300 |  |  | VVR | 5.5 | 33 | 28
[14 empty] | 400 |  |  | VVR | 8 | 42 | 36
[17 empty] | VVR | 14 | 59 | 50
[17 empty] | VVR | 22 | 78 | 66
[17 empty] | VVR | 38 | 110 | 93
[17 empty] | VVR | 60 | 145 | 120
[17 empty] | VVR | 100 | 200 | 165
[17 empty] | VVR | 150 | 255 | 220
[17 empty] | VVR | 200 | 310 | 260
[17 empty] | VVR | 250 | 355 | 300
[17 empty] | VVR | 325 | 420 | 355
※計算式は簡略式でケーブルリアクタンスは無視しています。
基本式で計算する場合は、下記アドレスより"見積元E2"をダウンロード
して機能キー”配線・ラック”ボタンから算出して下さい。
電線管太さ選定 ・ 多条布設配管選定 ・ ラック配線の許容電流等の
計算が可能です。 ラック幅・三相幹線設計も可能です。
アドレス↓↓↓ ※計算はお試し版でも無制限使用可能です。
計算許容電流は気中暗渠布設（日射影響なし） 常時許容温度VVF=60℃ EEF=75℃ CV(T,D)=90℃ 基底温度40℃です。
※上記”見積元E2”で基底温度から電流値を算出できます。
１．配線方式を選択すると線間電圧が 表示されます。 ２．電線太さを選択すると許容電流が表示されます。
３．配線延長を選択または入力します。 ４．負荷容量を選択または入力します。 ５．力率を選択または入力すると、負荷電流以降が計算入力されます。
降下率[%]がこの数値をクリアしない場合降下率セルのバックカラーが赤に変わります。配線太さを変更、配線延長を変更する等して、配線検討してください。
ここに現状の配線・距離・負荷から最大の配線長と、距離・負荷を固定した場合の電線最小太さが表示されます。 ２行目は配線延長を、３行目は電線太さを変更しています。 変更後電圧降下率が規定内となっています。
負荷電流より許容電流が小さい場合バックカラーの色が変わります。 電線太さの検討が必要です。
C
計算方法
① 配線方式選択 → ② 電線太さ選択 → ③ 配線延長（ｍ）選択または入力 → ④ 負荷容量（ｋｗ）選択または入力 → ⑤ 力率選択または入力 以上で各項目が計算されます。
1
3
2
4
5
下のタグで
VVF・VVR または
CV・CVTを選択して下さい。
電線電流 [A]を直接入力する場合は
負荷容量 [Kw]をリストで電線電流 [A]に変更してください。